**Приложение ПСТ.ОМ.70-05.001.002**

Котельная «Центральная», ул. Советская, 20\а

|  |
| --- |
|  |
| Рисунок 1.1 Путь построения пьезометрического графика котельной «Центральная» |
| Рисунок 1.2 Пьезометрический график существующее положение |
|  |
| Рисунок 1.3 Путь построения пьезометрического графика 2 котельной «Центральная» |
|  |
| Рисунок 1.4 Пьезометрический график существующее положение |
|  |
| Рисунок 1.5 Путь построения пьезометрического графика 3 котельной «Центральная» |
|  |

Рисунок 1.6 Пьезометрический график существующее положение

|  |
| --- |
|  |
| Рисунок 1.7 Путь построения пьезометрического графика 4 котельной «Центральная» |
|  |
| Рисунок 1.8 Пьезометрический график существующее положение  Котельная «ЦРБ», гор. Райздрава, 24 |
|  |
| Рисунок 1.9 Путь построения пьезометрического графика котельной «ЦРБ» |
|  |

Рисунок 1.10 Пьезометрический график существующее положение

|  |
| --- |
|  |
| Рисунок 1.11 Путь построения пьезометрического графика 2 котельной «ЦРБ» |
|  |
| Рисунок 1.12 Пьезометрический график существующее положение |
|  |
| Котельная «Калининская», ул. Гоголя, 2 |
|  |
| Рисунок 1.13 Путь построения пьезометрического графика котельной «Калининская» |
|  |
| Рисунок 1.14 Пьезометрический график существующее положение |
|  |
| Рисунок 1.15 Путь построения пьезометрического графика 2 котельной «Калининская» |
|  |
| Рисунок 1.16 Пьезометрический график существующее положение |

Котельная «Чапаевская», ул. Чапаева, 29

|  |
| --- |
|  |
| Рисунок 1.17 Путь построения пьезометрического графика котельной «Чапаевская» |
|  |
| Рисунок 1.18 Пьезометрический график существующее положение |
|  |
|  |
|  |
| Рисунок 1.19 Путь построения пьезометрического графика 2 котельной «Чапаевская» |
|  |
| Рисунок 1.20 Пьезометрический график существующее положение |
|  |

Котельная «Кирзаводская», ул. 60 лет СССР, 1

|  |
| --- |
|  |
| Рисунок 1.21 Путь построения пьезометрического графика котельной «Кирзаводская» |
|  |
| Рисунок 1.22 Пьезометрический график существующее положение |
| Котельная «Омега», ул. Советская, 121   |  | | --- | |  | | Рисунок 1.23 Путь построения пьезометрического графика котельной «Омега» | |  | | Рисунок 1.24 Пьезометрический график существующее положение | |
|  |

Котельная МБОУ «Семеновская ООШ»

|  |
| --- |
|  |
| Рисунок 1.25 Путь построения пьезометрического графика котельной МБОУ «Семеновская ООШ» |
| Рисунок 1.26 Пьезометрический график существующее положение |

# Таблица 1- Результаты гидравлических расчетов существующего положения на источниках теплоснабжения Зырянского сельского поселения Зырянского района Томской области

| **Наименование предприятия** | **Наименование источника** | **Геодезическая отметка, м** | **Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С** | **Расчетная температура холодной воды,°С** | **Расчетная температура наружного воздуха,°С** | **Текущая температура воды в подающем тру-де,°С** | **Текущая температура наружного воздуха,°С** | **Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м** | **Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м** | **Режим работы источника** | **Установленная тепловая мощность, Гкал/ч** | **Текущий pасполаг. напоp на выходе из источника, м** | **Напор в подающем тр-де, м** | **Давление в подающем тр-де, м** | **Текущий напоp в обpатн. тp-де на источнике, м** | **Давление в обратном тр-де, м** | **Продолжительность работы системы теплоснабжения (1-2)** | **Среднегодовая температура воды в под. тр-де,°С** | **Среднегодовая температура воды в обр. тр-де,°С** | **Среднегодовая температура грунта, °C** | **Среднегодовая температура наружного воздуха,°С** | **Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч** | **Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч** | **Температура на выходе из источника, °C** | **Текущая температура воды в обратном тр-де,°С** | **Расход сетевой воды на СО, т/ч** | **Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч** | **Расход воды на утечку из сис.теплопотреб., т/ч** | **Расход воды на подпитку, т/ч** | **Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч** | **Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., т/ч** | **Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч** | **Давление вскипания, м** | **Статический напор, м** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ГазТехСервис" | Котельная "Центральная" | 110 | 80 | 5 | -41 | 80 | -41 | 6 | 144 | Подпитка неограничена | 6 | 6 | 150 | 40 | 144 | 34 | >5000 часов в год | 60,6 | 48,9 | -2 | -9,1 | 4,05911 | 4,8275 | 80 | 47,93 | 149,53 | 149,681 | 0,33 | 0,63 | 0,15 | 0,15 | 0,7361 | -5,16 | 124,3 |
| ООО "ГазТехСервис" | Котельная "ЦРБ" | 105,9 | 80 | 5 | -41 | 80 | -41 | 14 | 132 | Подпитка неограничена | 2 | 14 | 146 | 40,1 | 132 | 26,1 | <5000 часов в год | 60,6 | 48,9 | -2 | -9,1 | 0,87519 | 1,13102 | 80 | 57,48 | 45,09 | 45,329 | 1,43 | 2,1 | 0,34 | 0,34 | 0,1478 | -5,16 | 123,6 |
| ООО "ГазТехСервис" | Котельная "Калининская" | 107,6 | 80 | 5 | -41 | 80 | -41 | 5 | 147,6 | Подпитка неограничена | 2 | 5 | 152,6 | 45 | 147,6 | 40 | >5000 часов в год | 52,5 | 43,1 | -2 | -9,1 | 0,61585 | 0,70284 | 80 | 54,46 | 26,94 | 26,994 | 0,2 | 0,27 | 0,03 | 0,03 | 0,07453 | -5,16 | 122,4 |
| ООО "ГазТехСервис" | Котельная "Чапаевская" | 106,8 | 80 | 5 | -41 | 80 | -41 | 2 | 139,8 | Подпитка неограничена | 2 | 2 | 141,8 | 35 | 139,8 | 33 | >5000 часов в год | 52,5 | 43,1 | -2 | -9,1 | 0,83629 | 0,87738 | 80 | 56,63 | 37,38 | 37,386 | 0,06 | 0,07 | 0 | 0 | 0,03722 | -5,16 | 121,9 |
| ООО "ГазТехСервис" | Котельная "Кирзавод" | 108,6 | 80 | 5 | -41 | 80 | -41 | 1 | 157,6 | Подпитка неограничена | 0,6 | 1 | 158,6 | 50 | 157,6 | 49 | >5000 часов в год | 52,5 | 43,1 | -2 | -9,1 | 0,28147 | 0,30249 | 80 | 26,96 | 5,69 | 5,689 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0,01882 | -5,16 | 119,2 |
| ООО "ГазТехСервис" | Омега | 106,7 | 80 | 5 | -41 | 80 | -41 | 4 | 126,7 | Подпитка неограничена | 0,055 | 4 | 130,7 | 24 | 126,7 | 20 | >5000 часов в год | 52,5 | 43,1 | -2 | -9,1 | 0,07899 | 0,07939 | 80 | 59,98 | 3,95 | 3,95 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0,00007 | -5,16 | 114,3 |
| СМП "Чулымское" | МБОУ "Семеновская ООШ" | 119,7 | 80 | 5 | -41 | 80 | -41 | 30 | 139,7 | Подпитка неограничена | 1,6 | 30 | 169,7 | 50 | 139,7 | 20 | >5000 часов в год | 52,5 | 43,1 | -2 | -9,1 | 0,4504 | 0,55763 | 80 | 55,89 | 22,97 | 22,988 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,10346 | -5,16 | 139,8 |

# Таблица 2- Результаты гидравлических расчетов существующего положения по участкам тепловых сетей Зырянского сельского поселения Зырянского района Томской области

| **Наименование источника** | **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Теплоизоляционный материал под.тр-да** | **Теплоизоляционный материал обр.тр-да** | **Толщина изоляции подающего тр-да, м** | **Толщина изоляции обратного тр-да, м** | **Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч** | **Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч** | **Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м** | **Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м** | **Скорость движения воды в под.тр-де, м/с** | **Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с** | **Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч** | **Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч** | **Температура в начале участка под.тр-да,°C** | **Температура в конце участка под.тр-да,°C** | **Температура в начале участка обр.тр-да,°C** | **Температура в конце участка обр.тр-да,°C** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Центральная" | Котельная "Центральная" | ТК-1 | 1 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 149,6806 | -149,046 | 13,457 | 13,343 | 1,357 | -1,352 | 200,42 | 144,34 | 80 | 80 | 47,93 | 47,93 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-2 | 43 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 4,1864 | -4,1742 | 0,012 | 0,012 | 0,038 | -0,038 | 4176,66 | 3634,97 | 80 | 79 | 61,92 | 61,05 |
| Котельная "Центральная" | ТК-2 | ТК-3 | 10 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,6962 | -2,6919 | 1,11 | 1,106 | 0,2 | -0,199 | 558,55 | 441,16 | 79 | 78,79 | 59,7 | 59,54 |
| Котельная "Центральная" | ТК-3 | ТК-4 | 55 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,9785 | -1,9761 | 3,464 | 3,456 | 0,287 | -0,287 | 2545,01 | 2106,41 | 78,79 | 77,51 | 64,75 | 63,69 |
| Котельная "Центральная" | ТК-4 | ул. Советская, 20б | 65 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,9782 | -1,9763 | 11,09 | 11,069 | 0,448 | -0,448 | 2787,5 | 2244,63 | 77,51 | 76,1 | 65,89 | 64,75 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 8,4 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 42,3646 | -42,1948 | 1,091 | 1,082 | 0,384 | -0,383 | 1259,18 | 903,24 | 80 | 79,97 | 47,6 | 47,58 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 47,9 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 103,1295 | -102,6771 | 6,402 | 6,346 | 0,935 | -0,931 | 3716,21 | 2947,25 | 80 | 79,96 | 47,57 | 47,54 |
| Котельная "Центральная" | ТК-5 | ТК-6 | 34 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,1566 | -5,1424 | 0,625 | 0,622 | 0,187 | -0,187 | 2100,19 | 1699,86 | 79,94 | 79,53 | 49,4 | 49,06 |
| Котельная "Центральная" | ТК-6 | ул. Советская, 20 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,756 | -2,7496 | 0,183 | 0,182 | 0,1 | -0,1 | 62,45 | 50,31 | 79,53 | 79,51 | 50,23 | 50,21 |
| Котельная "Центральная" | ТК-6 | ул. Советская, 22 | 24,6 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,4 | -2,3935 | 0,14 | 0,139 | 0,087 | -0,087 | 2914,53 | 2140,7 | 79,53 | 78,31 | 49,35 | 48,46 |
| Котельная "Центральная" | ТК-5 | УК-1 | 51,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 7,0685 | -7,0477 | 1,165 | 1,158 | 0,256 | -0,256 | 3168,81 | 2552 | 79,94 | 79,49 | 48,79 | 48,43 |
| Котельная "Центральная" | УК-1 | ул. Советская, 18 | 4,9 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,14 | -2,135 | 4,047 | 4,028 | 0,311 | -0,31 | 210,02 | 170,87 | 79,49 | 79,39 | 50,14 | 50,06 |
| Котельная "Центральная" | УК-1 | ТК-7 | 44 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 4,9276 | -4,9137 | 0,572 | 0,569 | 0,179 | -0,178 | 2734 | 2177,54 | 79,49 | 78,93 | 48,69 | 48,24 |
| Котельная "Центральная" | ТК-7 | ул. Островского. 2 | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,1721 | -2,167 | 4,168 | 4,148 | 0,315 | -0,314 | 148,44 | 121,11 | 78,93 | 78,87 | 49,75 | 49,7 |
| Котельная "Центральная" | ТК-7 | ТК-8 | 74 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,7547 | -2,7475 | 6,675 | 6,641 | 0,4 | -0,399 | 3155,32 | 2521,99 | 78,93 | 77,79 | 48,81 | 47,89 |
| Котельная "Центральная" | ТК-8 | ул. Островского. 4 | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,7543 | -2,7479 | 6,674 | 6,643 | 0,4 | -0,399 | 253,78 | 204,46 | 77,79 | 77,7 | 48,88 | 48,81 |
| Котельная "Центральная" | ТК-5 | УК-2 | 34,1 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 90,8993 | -90,492 | 4,978 | 4,934 | 0,824 | -0,821 | 6830,67 | 4897,97 | 79,94 | 79,86 | 47,49 | 47,44 |
| Котельная "Центральная" | УК-2 | ул. Советская, 18/1 | 5 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,0969 | -0,0966 | 0,24 | 0,239 | 0,056 | -0,056 | 151,68 | 110,88 | 79,86 | 78,3 | 49,23 | 48,08 |
| Котельная "Центральная" | УК-2 | ТК-9 | 8 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 90,7998 | -90,398 | 4,967 | 4,924 | 0,823 | -0,82 | 773,57 | 611,15 | 79,86 | 79,85 | 47,5 | 47,49 |
| Котельная "Центральная" | ТК-9 | ТК-10 | 32,5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 33,2094 | -33,0671 | 3,022 | 2,996 | 0,535 | -0,533 | 2571,82 | 2036,93 | 79,84 | 79,76 | 47,03 | 46,97 |
| Котельная "Центральная" | ТК-10 | ТК-11 | 12 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 4,663 | -4,6517 | 1,635 | 1,627 | 0,264 | -0,264 | 648,59 | 531,87 | 79,76 | 79,62 | 49,92 | 49,8 |
| Котельная "Центральная" | ТК-11 | ул. Советская, 23 | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,9584 | -2,9514 | 7,691 | 7,655 | 0,429 | -0,428 | 519,35 | 418,08 | 79,62 | 79,44 | 49,97 | 49,83 |
| Котельная "Центральная" | ТК-11 | ул. Советская, 21 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,7045 | -1,7005 | 2,58 | 2,568 | 0,247 | -0,247 | 43,28 | 34,91 | 79,62 | 79,59 | 50,08 | 50,06 |
| Котельная "Центральная" | ТК-10 | УК-3 | 60 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 4,2132 | -4,1973 | 1,338 | 1,328 | 0,239 | -0,238 | 6163,04 | 4317,72 | 79,76 | 78,29 | 45,35 | 44,32 |
| Котельная "Центральная" | УК-3 | ул. Советская, 21а | 12,5 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,3536 | -0,3528 | 4,247 | 4,227 | 0,205 | -0,205 | 297,03 | 245,05 | 78,29 | 77,46 | 48,5 | 47,81 |
| Котельная "Центральная" | УК-3 | УК-4 | 15 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,8589 | -3,8453 | 1,125 | 1,117 | 0,219 | -0,218 | 1522,1 | 1080,12 | 78,29 | 77,9 | 45,4 | 45,12 |
| Котельная "Центральная" | УК-4 | ул. Советская, 19а | 10 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,8037 | -0,8017 | 5,954 | 5,925 | 0,285 | -0,284 | 618,38 | 451,42 | 77,9 | 77,13 | 47,61 | 47,05 |
| Котельная "Центральная" | ТК-10 | ТК-12 | 103,5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 24,3317 | -24,2194 | 1,629 | 1,614 | 0,392 | -0,39 | 8154,25 | 6480,18 | 79,76 | 79,42 | 47,24 | 46,97 |
| Котельная "Центральная" | ТК-12 | ул. К. Маркса, 6 | 9 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,2153 | -3,2077 | 9,074 | 9,031 | 0,467 | -0,465 | 380,87 | 312,97 | 79,42 | 79,3 | 49,87 | 49,77 |
| Котельная "Центральная" | ТК-12 | УК-5 | 50,8 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 20,5654 | -20,4709 | 1,167 | 1,156 | 0,332 | -0,33 | 2410,22 | 1929,69 | 79,42 | 79,31 | 46,89 | 46,8 |
| Котельная "Центральная" | УК-5 | ул. К. Маркса, 4 | 8,3 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,6043 | -2,598 | 0,519 | 0,516 | 0,148 | -0,147 | 446,51 | 366 | 79,31 | 79,13 | 49,74 | 49,6 |
| Котельная "Центральная" | УК-5 | УК-6 | 34,6 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 17,9589 | -17,8751 | 0,892 | 0,884 | 0,29 | -0,288 | 1635,6 | 1310,03 | 79,31 | 79,21 | 46,57 | 46,5 |
| Котельная "Центральная" | УК-6 | УК-7 | 106,7 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,3375 | -5,3206 | 0,669 | 0,665 | 0,194 | -0,193 | 6794,47 | 4967,97 | 79,15 | 77,88 | 48,71 | 47,78 |
| Котельная "Центральная" | УК-7 | МБОУ ЗСОШ №2 | 9,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,3355 | -5,3226 | 0,669 | 0,666 | 0,194 | -0,193 | 352,74 | 284,47 | 77,88 | 77,81 | 48,76 | 48,71 |
| Котельная "Центральная" | УК-6 | ТК-13 | 50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 12,6189 | -12,5571 | 0,444 | 0,44 | 0,203 | -0,202 | 1999,42 | 1595,32 | 79,15 | 79 | 46,25 | 46,13 |
| Котельная "Центральная" | ТК-14 | УК-8 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,8037 | -0,8015 | 0,589 | 0,586 | 0,117 | -0,116 | 1255,04 | 1009,39 | 78,59 | 77,03 | 47,95 | 46,69 |
| Котельная "Центральная" | ТК-14 | УК-8 | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,8035 | -0,8016 | 0,588 | 0,586 | 0,117 | -0,116 | 125,27 | 100,91 | 77,03 | 76,88 | 48,07 | 47,95 |
| Котельная "Центральная" | ТК-14 | Уточнить нагрузку | 18 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 0,8678 | -0,8657 | 6,93 | 6,897 | 0,307 | -0,307 | 546,36 | 410,58 | 78,59 | 77,96 | 48,87 | 48,4 |
| Котельная "Центральная" | ТК-14 | ТК-15 | 90 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 9,301 | -9,2619 | 0,628 | 0,623 | 0,216 | -0,215 | 3174,54 | 2543,14 | 78,59 | 78,25 | 46,72 | 46,44 |
| Котельная "Центральная" | ТК-15 | Уточнить нагрузку | 19 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 0,2572 | -0,2565 | 0,636 | 0,632 | 0,091 | -0,091 | 317,6 | 257,16 | 78,25 | 77,02 | 48,18 | 47,18 |
| Котельная "Центральная" | ТК-15 | ТК-16 | 140 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 6,3974 | -6,3712 | 0,957 | 0,949 | 0,232 | -0,231 | 4275,62 | 3415,35 | 78,25 | 77,58 | 46,57 | 46,03 |
| Котельная "Центральная" | ТК-16 | Магазин "У колобка" | 66 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 0,578 | -0,5764 | 3,105 | 3,088 | 0,205 | -0,204 | 1095,97 | 876,63 | 77,58 | 75,69 | 47,17 | 45,65 |
| Котельная "Центральная" | ТК-16 | ТК-17 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 5,8167 | -5,7975 | 0,793 | 0,788 | 0,211 | -0,21 | 1213,57 | 976,21 | 77,58 | 77,37 | 46,82 | 46,66 |
| Котельная "Центральная" | ТК-17 | Аптека | 23 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 1,6061 | -1,6021 | 2,294 | 2,283 | 0,233 | -0,232 | 471,27 | 383,7 | 77,37 | 77,08 | 48,21 | 47,97 |
| Котельная "Центральная" | ТК-17 | УК-10 | 17 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 4,2099 | -4,1961 | 0,42 | 0,417 | 0,153 | -0,152 | 515,98 | 413,35 | 77,37 | 77,25 | 46,49 | 46,39 |
| Котельная "Центральная" | УК-10 | ТК-18 | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,2096 | -4,1964 | 0,42 | 0,417 | 0,153 | -0,152 | 1477,8 | 1180,19 | 77,25 | 76,9 | 46,77 | 46,49 |
| Котельная "Центральная" | ТК-18 | Дет. сад "Солнышко" | 19 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,6985 | -2,6915 | 0,176 | 0,175 | 0,098 | -0,098 | 1122,49 | 901,21 | 76,9 | 76,49 | 47,77 | 47,44 |
| Котельная "Центральная" | ТК-18 | ДЩИ | 42 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,5106 | -1,5054 | 0,057 | 0,057 | 0,055 | -0,055 | 2481,29 | 1958,05 | 76,9 | 75,26 | 46,87 | 45,57 |
| Котельная "Центральная" | УК-4 | УК-22 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,055 | -3,0437 | 0,71 | 0,705 | 0,173 | -0,173 | 411,44 | 330,14 | 77,9 | 77,77 | 45,08 | 44,97 |
| Котельная "Центральная" | УК-11 | УК-12 | 26 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 2,925 | -2,9168 | 0,652 | 0,648 | 0,166 | -0,165 | 680,4 | 547,76 | 76,53 | 76,29 | 46,23 | 46,04 |
| Котельная "Центральная" | УК-12 | ул. Советская, 19в | 4,5 | 0,04 | 0,04 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,8678 | -0,8658 | 2,172 | 2,161 | 0,197 | -0,196 | 163,63 | 120,9 | 76,29 | 76,11 | 47,51 | 47,37 |
| Котельная "Центральная" | УК-12 | УК-13 | 2,5 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 1,1246 | -1,1217 | 11,585 | 11,526 | 0,398 | -0,397 | 40,97 | 32,88 | 76,29 | 76,26 | 45,39 | 45,36 |
| Котельная "Центральная" | УК-13 | УК-24 | 39 | 0,025 | 0,025 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 0,2571 | -0,2564 | 2,269 | 2,256 | 0,149 | -0,149 | 573,62 | 455,62 | 76,26 | 74,03 | 45,45 | 43,67 |
| Котельная "Центральная" | УК-13 | ул. Смирнова 6/3 | 33,5 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 0,8675 | -0,8653 | 6,925 | 6,891 | 0,307 | -0,307 | 996,99 | 746,22 | 76,26 | 75,11 | 46,76 | 45,9 |
| Котельная "Центральная" | ТК-9 | ТК-19 | 53 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 57,5892 | -57,3321 | 2,007 | 1,989 | 0,522 | -0,52 | 10607,7 | 7652,77 | 79,84 | 79,65 | 47,96 | 47,83 |
| Котельная "Центральная" | ТК-19 | ул. Советская, 14 | 62 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,7175 | -2,7099 | 1,127 | 1,121 | 0,201 | -0,201 | 3133,84 | 2503,8 | 79,34 | 78,18 | 48,6 | 47,67 |
| Котельная "Центральная" | ТК-19 | УК-14 | 32 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,6249 | -5,6066 | 2,369 | 2,354 | 0,319 | -0,318 | 1739,67 | 1372,98 | 79,34 | 79,03 | 46,37 | 46,12 |
| Котельная "Центральная" | УК-14 | ТК-20 | 4 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,2541 | -3,2459 | 0,804 | 0,8 | 0,184 | -0,184 | 213,82 | 174,41 | 79,03 | 78,96 | 48,47 | 48,42 |
| Котельная "Центральная" | ТК-20 | ул. Советская, 17 | 22 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,5055 | -0,5042 | 2,385 | 2,373 | 0,179 | -0,179 | 736,19 | 535,42 | 78,96 | 77,5 | 48,1 | 47,04 |
| Котельная "Центральная" | ТК-20 | ул. Советская, 15 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,7485 | -2,7417 | 0,577 | 0,574 | 0,156 | -0,155 | 212,61 | 171,56 | 78,96 | 78,88 | 48,8 | 48,73 |
| Котельная "Центральная" | УК-14 | УК-21 | 60 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,3705 | -2,3611 | 0,432 | 0,428 | 0,134 | -0,134 | 3207,29 | 2510,55 | 79,03 | 77,67 | 44,61 | 43,55 |
| Котельная "Центральная" | ТК-19 | ТК-21 | 19,4 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 49,235 | -49,0274 | 1,47 | 1,458 | 0,446 | -0,445 | 3866,78 | 2818,66 | 79,34 | 79,26 | 48,52 | 48,46 |
| Котельная "Центральная" | ТК-21 | ул. Советская, 10а | 6 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,0853 | -0,0852 | 0,179 | 0,178 | 0,05 | -0,049 | 250,87 | 215,61 | 78,94 | 76 | 64,26 | 61,73 |
| Котельная "Центральная" | ТК-21 | ТК-22 | 83,5 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 49,1411 | -48,9509 | 1,465 | 1,453 | 0,446 | -0,444 | 8095,37 | 6392,93 | 78,94 | 78,77 | 48,86 | 48,73 |
| Котельная "Центральная" | ТК-22 | Гараж администрации | 2,8 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,5041 | -5,4989 | 0,711 | 0,71 | 0,2 | -0,199 | 329,66 | 288,71 | 78,77 | 78,71 | 66,06 | 66,01 |
| Котельная "Центральная" | ТК-22 | Администрация района | 20,2 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 4,4137 | -4,4022 | 0,461 | 0,458 | 0,16 | -0,16 | 2378,24 | 1728,54 | 78,77 | 78,24 | 47,85 | 47,46 |
| Котельная "Центральная" | ТК-22 | ТК-23 | 53,1 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 39,2169 | -39,0562 | 0,936 | 0,928 | 0,356 | -0,354 | 5145,79 | 3992,66 | 78,77 | 78,64 | 46,71 | 46,6 |
| Котельная "Центральная" | ТК-23 | ТК-24 | 50 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 32,4937 | -32,3618 | 0,645 | 0,64 | 0,295 | -0,293 | 4758,63 | 3703,52 | 78,64 | 78,5 | 44,98 | 44,87 |
| Котельная "Центральная" | ТК-24 | ул. Советская, 8 | 19 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,9453 | -0,9429 | 2,57 | 2,557 | 0,214 | -0,214 | 707,25 | 578,14 | 78,5 | 77,75 | 47,36 | 46,75 |
| Котельная "Центральная" | ТК-24 | ТК-26 | 58,3 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 31,5445 | -31,4227 | 2,728 | 2,707 | 0,509 | -0,507 | 4473,32 | 3556,24 | 78,5 | 78,35 | 45,04 | 44,93 |
| Котельная "Центральная" | ТК-26 | ТК-27 | 106 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 22,8803 | -22,7926 | 1,442 | 1,431 | 0,369 | -0,367 | 8942,89 | 6297,64 | 78,35 | 77,96 | 44,82 | 44,55 |
| Котельная "Центральная" | ТК-27 | ТК-28 | 27,7 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 22,8758 | -22,7972 | 1,441 | 1,432 | 0,369 | -0,368 | 1675,31 | 1339,78 | 77,96 | 77,89 | 44,88 | 44,82 |
| Котельная "Центральная" | ТК-28 | ул. Советская, 5 | 8,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,5917 | -3,5827 | 11,307 | 11,251 | 0,521 | -0,52 | 270,89 | 222,72 | 77,89 | 77,81 | 47,14 | 47,08 |
| Котельная "Центральная" | ТК-27 | ТК-28 | 14 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 16,633 | -16,5793 | 1,983 | 1,97 | 0,386 | -0,385 | 748,85 | 600,11 | 77,51 | 77,47 | 44,72 | 44,69 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 32,2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,6469 | -2,6393 | 1,07 | 1,064 | 0,196 | -0,195 | 1218,51 | 984,43 | 77,51 | 77,05 | 45,46 | 45,09 |
| Котельная "Центральная" | ТК-31 | ул. Ленина, 6 | 17,7 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,5019 | -2,4953 | 0,958 | 0,953 | 0,185 | -0,185 | 855,94 | 691,72 | 77,04 | 76,7 | 45,99 | 45,71 |
| Котельная "Центральная" | ТК-31 | ТК-39 | 19,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 4,0845 | -4,0723 | 0,396 | 0,393 | 0,148 | -0,148 | 1128,76 | 901,46 | 77,04 | 76,76 | 44,94 | 44,72 |
| Котельная "Центральная" | ТК-31 | ТК-32 | 25,8 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 7,4023 | -7,3797 | 4,084 | 4,059 | 0,42 | -0,418 | 1933,23 | 1380,28 | 77,04 | 76,78 | 45,04 | 44,85 |
| Котельная "Центральная" | ТК-32 | УК-18 | 40,5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,7294 | -5,7141 | 2,457 | 2,444 | 0,325 | -0,324 | 2103,06 | 1700,1 | 76,73 | 76,37 | 46,31 | 46,02 |
| Котельная "Центральная" | ТК-32 | ТК-33 | 94,5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,6725 | -1,666 | 0,218 | 0,217 | 0,095 | -0,094 | 4907,15 | 3813,61 | 76,73 | 73,8 | 44,14 | 41,85 |
| Котельная "Центральная" | ТК-33 | Уточнить нагрузку | 43 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,3874 | -0,3863 | 5,085 | 5,057 | 0,225 | -0,224 | 722,44 | 566,09 | 73,8 | 71,94 | 42,01 | 40,54 |
| Котельная "Центральная" | ТК-26 | УК-19 | 22,2 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 8,6617 | -8,6326 | 0,546 | 0,542 | 0,201 | -0,2 | 1518,13 | 1224,16 | 78,35 | 78,18 | 46,5 | 46,36 |
| Котельная "Центральная" | ТК-34 | УК-17 | 10 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,2646 | -5,2467 | 0,205 | 0,204 | 0,122 | -0,122 | 687,44 | 548,5 | 77,9 | 77,77 | 46,25 | 46,15 |
| Котельная "Центральная" | УК-17 | ул. Кирова, 18 | 6,9 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,4847 | -0,4835 | 0,22 | 0,219 | 0,07 | -0,07 | 285,92 | 230,28 | 77,77 | 77,18 | 46,78 | 46,31 |
| Котельная "Центральная" | ТК-34 | УК-17 | 37,7 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 4,7796 | -4,7636 | 0,17 | 0,169 | 0,111 | -0,111 | 2591,12 | 2065,95 | 77,77 | 77,23 | 46,68 | 46,24 |
| Котельная "Центральная" | УК-18 | Полиция | 1 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,9593 | -3,949 | 1,183 | 1,177 | 0,224 | -0,224 | 52,3 | 41,5 | 76,37 | 76,35 | 44,94 | 44,93 |
| Котельная "Центральная" | УК-18 | Полиция гараж | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,7696 | -1,7657 | 2,779 | 2,766 | 0,257 | -0,256 | 1229,7 | 1014,82 | 76,37 | 75,67 | 49,98 | 49,41 |
| Котельная "Центральная" | УК-19 | ТК-34 | 21 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,2652 | -5,2461 | 0,205 | 0,204 | 0,122 | -0,122 | 1451,01 | 1152,1 | 78,18 | 77,9 | 46,15 | 45,93 |
| Котельная "Центральная" | УК-19 | ул. Советская, 7 | 4,6 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,3958 | -3,3872 | 0,275 | 0,274 | 0,123 | -0,123 | 277,81 | 223,98 | 78,18 | 78,1 | 47,47 | 47,4 |
| Котельная "Центральная" | ТК-35 | УК-20 | 9 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,7515 | -1,7467 | 0,476 | 0,473 | 0,13 | -0,129 | 442 | 362,57 | 77,23 | 76,98 | 49,49 | 49,28 |
| Котельная "Центральная" | УК-20 | МБУ "Форум" | 8,1 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,3325 | -0,3316 | 0,333 | 0,331 | 0,075 | -0,075 | 308,81 | 240,26 | 76,98 | 76,05 | 45,91 | 45,19 |
| Котельная "Центральная" | ТК-35 | ТК-36 | 37,1 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,0269 | -3,018 | 0,697 | 0,693 | 0,172 | -0,171 | 1959,69 | 1552,11 | 77,23 | 76,58 | 45,68 | 45,17 |
| Котельная "Центральная" | ТК-36 | ФКУ УИИ УФСИН России | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,7869 | -0,7849 | 0,565 | 0,562 | 0,114 | -0,114 | 163,41 | 131,97 | 76,58 | 76,38 | 46,18 | 46,01 |
| Котельная "Центральная" | ТК-36 | Суд | 21,3 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,2396 | -2,2335 | 0,386 | 0,384 | 0,127 | -0,127 | 1110,2 | 889,56 | 76,58 | 76,09 | 45,97 | 45,57 |
| Котельная "Центральная" | ТК-37 | ул. Кирова, 14/1 | 6,5 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,3917 | -0,3907 | 1,445 | 1,438 | 0,139 | -0,138 | 226,92 | 173,73 | 75,92 | 75,34 | 45,32 | 44,87 |
| Котельная "Центральная" | ТК-37 | ТК-38 | 34,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,0269 | -1,0247 | 0,951 | 0,947 | 0,149 | -0,149 | 1467,15 | 1202,77 | 75,92 | 74,49 | 55,01 | 53,83 |
| Котельная "Центральная" | ТК-38 | ул. Кирова, 12 | 6,6 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,6815 | -0,6807 | 4,297 | 4,287 | 0,241 | -0,241 | 234,43 | 195,99 | 74,49 | 74,15 | 59,9 | 59,62 |
| Котельная "Центральная" | ТК-38 | ул. Кирова, 11/1 | 72 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,3453 | -0,3442 | 0,115 | 0,114 | 0,05 | -0,05 | 3115,25 | 2287,45 | 74,49 | 65,47 | 52,54 | 45,9 |
| Котельная "Центральная" | УК-21 | ул. Советская, 11 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,2004 | -1,1975 | 1,292 | 1,286 | 0,174 | -0,174 | 62,32 | 50,56 | 74,64 | 74,59 | 45,96 | 45,92 |
| Котельная "Центральная" | УК-21 | ул. Советская, 13 | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,1896 | -0,189 | 0,029 | 0,028 | 0,028 | -0,027 | 481,32 | 375,53 | 74,64 | 72,1 | 44,14 | 42,16 |
| Котельная "Центральная" | ТК-35 | УК-20 | 30 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,4189 | -1,4152 | 0,315 | 0,314 | 0,105 | -0,105 | 1503,79 | 1216,3 | 76,98 | 75,92 | 51,36 | 50,5 |
| Котельная "Центральная" | ТК-39 | Столярная мастерская | 43,2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,4762 | -0,4745 | 0,213 | 0,212 | 0,069 | -0,069 | 1756,69 | 1354,13 | 76,76 | 73,07 | 43,36 | 40,51 |
| Котельная "Центральная" | ТК-39 | ФКУ "Военный комиссариат" ТО | 28 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,013 | -3,0048 | 0,691 | 0,687 | 0,171 | -0,17 | 2804,76 | 2046,66 | 76,76 | 75,83 | 46,71 | 46,03 |
| Котельная "Центральная" | ТК-39 | ул. Ленина, 9 | 2,4 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,1785 | -0,1781 | 0,314 | 0,312 | 0,063 | -0,063 | 109,45 | 78,8 | 76,76 | 76,15 | 45,57 | 45,13 |
| Котельная "Центральная" | УК-22 | УК-23 | 44,7 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 3,0549 | -3,0438 | 0,71 | 0,705 | 0,173 | -0,173 | 2213,9 | 1614,5 | 77,77 | 77,04 | 45,61 | 45,08 |
| Котельная "Центральная" | УК-23 | УК-11 | 60 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 3,0543 | -3,0444 | 0,71 | 0,705 | 0,173 | -0,173 | 1571,43 | 1264,39 | 77,04 | 76,53 | 46,03 | 45,61 |
| Котельная "Центральная" | УК-13 | УК-24 | 6 | 0,025 | 0,025 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 0,257 | -0,2564 | 2,268 | 2,257 | 0,149 | -0,149 | 86,67 | 70,06 | 74,03 | 73,69 | 45,72 | 45,45 |
| Котельная "Центральная" | ТК-39 | ФКУ "Военный комиссариат" ТО | 23 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,0597 | -1,0575 | 1,012 | 1,008 | 0,154 | -0,153 | 1296,7 | 1016,85 | 75,83 | 74,61 | 52,54 | 51,58 |
| Котельная "Центральная" | ТК-39 | ФКУ "Военный комиссариат" ТО | 32,2 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,0595 | -1,0576 | 1,011 | 1,008 | 0,154 | -0,153 | 1792,15 | 1447,57 | 74,34 | 72,65 | 54,12 | 52,75 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 36,2 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,6335 | -1,6294 | 2,372 | 2,36 | 0,237 | -0,236 | 2113,15 | 1553,6 | 79,97 | 78,68 | 49,81 | 48,85 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 174,4 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 40,7304 | -40,566 | 1,009 | 1,001 | 0,369 | -0,368 | 26136,54 | 18840,67 | 79,97 | 79,33 | 48,01 | 47,55 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 6 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 27,5247 | -27,4384 | 0,464 | 0,462 | 0,25 | -0,249 | 463,34 | 369,48 | 79,31 | 79,29 | 48,35 | 48,33 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 15,4 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,0309 | -3,022 | 0,699 | 0,695 | 0,172 | -0,171 | 837,94 | 666,2 | 79,29 | 79,01 | 47,41 | 47,19 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 18,7 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 24,4933 | -24,4168 | 0,369 | 0,367 | 0,222 | -0,221 | 1447,49 | 1152,72 | 79,29 | 79,23 | 48,54 | 48,49 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 5 | 0,07 | 0,07 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,8343 | -2,8273 | 1,225 | 1,219 | 0,21 | -0,209 | 470,96 | 347,58 | 79,19 | 79,03 | 49,54 | 49,42 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 9,7 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 21,6572 | -21,5914 | 0,289 | 0,288 | 0,196 | -0,196 | 1444,39 | 1053,63 | 79,19 | 79,13 | 48,5 | 48,45 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 3 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,7036 | -2,6973 | 6,432 | 6,402 | 0,392 | -0,391 | 173,91 | 129,05 | 79,13 | 79,06 | 50,02 | 49,97 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 65,3 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 18,9529 | -18,8949 | 0,993 | 0,987 | 0,306 | -0,305 | 7673,37 | 5605,75 | 79,13 | 78,72 | 48,59 | 48,29 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 65 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 4,3584 | -4,3467 | 1,43 | 1,423 | 0,247 | -0,246 | 2761,26 | 2224,53 | 78,72 | 78,09 | 49,26 | 48,75 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 6 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 14,5917 | -14,551 | 0,592 | 0,589 | 0,235 | -0,235 | 702,68 | 515,01 | 78,72 | 78,67 | 48,58 | 48,54 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 4 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,789 | -2,7825 | 6,841 | 6,81 | 0,405 | -0,404 | 230,44 | 170,8 | 78,39 | 78,3 | 49,35 | 49,29 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 69 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 6,3048 | -6,2881 | 2,971 | 2,955 | 0,357 | -0,356 | 5229,23 | 3913,97 | 78,39 | 77,56 | 50,23 | 49,61 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 39 | 0,07 | 0,07 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 4,6322 | -4,6197 | 3,235 | 3,217 | 0,343 | -0,342 | 2703,18 | 1973,64 | 77,56 | 76,97 | 47,37 | 46,95 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 48 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 4,6318 | -4,62 | 3,234 | 3,218 | 0,343 | -0,342 | 1847,48 | 1488,49 | 76,97 | 76,57 | 47,7 | 47,37 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 129,7 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,6718 | -1,6693 | 2,483 | 2,476 | 0,243 | -0,242 | 7420,12 | 6383,39 | 77,56 | 73,12 | 63,13 | 59,31 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 28,8 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 13,1916 | -13,1417 | 0,109 | 0,109 | 0,12 | -0,119 | 2784,45 | 2188,15 | 79,31 | 79,1 | 47,56 | 47,4 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 32,9 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 4,4969 | -4,4849 | 0,478 | 0,475 | 0,163 | -0,163 | 2018,43 | 1629,8 | 79,1 | 78,65 | 49,1 | 48,73 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 11 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,6717 | -2,6655 | 6,282 | 6,253 | 0,388 | -0,387 | 364,76 | 295,54 | 78,65 | 78,51 | 49,62 | 49,51 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 34 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,8246 | -1,8201 | 2,952 | 2,937 | 0,265 | -0,264 | 1451,17 | 1162,33 | 78,65 | 77,85 | 49,13 | 48,49 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 18,8 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 8,6924 | -8,659 | 0,214 | 0,212 | 0,14 | -0,14 | 1479,65 | 1171,13 | 79,1 | 78,93 | 47,09 | 46,96 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,3685 | -1,3652 | 1,673 | 1,665 | 0,199 | -0,198 | 382 | 394,33 | 78,93 | 78,65 | 49,72 | 49,43 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 55,7 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 7,3231 | -7,2946 | 0,392 | 0,389 | 0,17 | -0,169 | 3889,87 | 3090,9 | 78,93 | 78,4 | 47,08 | 46,65 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 14 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,6928 | -1,6888 | 8,14 | 8,101 | 0,384 | -0,383 | 529,54 | 430,56 | 78,4 | 78,08 | 48,37 | 48,11 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 73,6 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,6287 | -5,6075 | 0,234 | 0,232 | 0,131 | -0,13 | 5117,7 | 4068,09 | 78,4 | 77,49 | 47,49 | 46,77 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 38,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,0454 | -2,0384 | 0,103 | 0,102 | 0,074 | -0,074 | 2318,54 | 1844,68 | 77,49 | 76,35 | 47,85 | 46,94 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 19,4 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,4554 | -0,4549 | 0,195 | 0,195 | 0,066 | -0,066 | 805,05 | 733,11 | 76,35 | 74,59 | 65,78 | 64,17 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 9,9 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,5892 | -1,5842 | 0,063 | 0,063 | 0,058 | -0,057 | 595,58 | 458,5 | 76,35 | 75,98 | 43,45 | 43,16 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 39,6 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,5811 | -3,5713 | 0,306 | 0,304 | 0,13 | -0,13 | 2397,24 | 1922,04 | 77,49 | 76,82 | 48,34 | 47,81 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 7,8 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,6508 | -0,6493 | 0,39 | 0,388 | 0,094 | -0,094 | 311,24 | 258 | 75,98 | 75,5 | 47,37 | 46,97 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 97,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,9382 | -0,9352 | 0,797 | 0,792 | 0,136 | -0,136 | 3890,53 | 3047,37 | 75,98 | 71,83 | 44,27 | 41,01 |
| Котельная "Центральная" | ТК-32 | ТК-33 | 2,5 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,2838 | -1,2809 | 4,705 | 4,684 | 0,291 | -0,29 | 89,55 | 72,24 | 72,73 | 72,66 | 46,15 | 46,1 |
| Котельная "Центральная" | ТК-14 | ТК-15 | 60 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 2,6437 | -2,637 | 6,152 | 6,121 | 0,384 | -0,383 | 1237,03 | 1010,69 | 78,25 | 77,78 | 48,72 | 48,34 |
| Котельная "Центральная" | ТК-22 | ТК-23 | 7,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,1655 | -5,1592 | 23,298 | 23,242 | 0,749 | -0,749 | 261,35 | 211,1 | 74,97 | 74,92 | 59,31 | 59,27 |
| Котельная "Центральная" | ТК-39 | ФКУ "Военный комиссариат" ТО | 17 | 0,07 | 0,07 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,953 | -1,9476 | 0,589 | 0,586 | 0,145 | -0,144 | 1161,18 | 832,24 | 75,83 | 75,24 | 44,49 | 44,06 |
| Котельная "Центральная" | ТК-39 | ФКУ "Военный комиссариат" ТО | 9,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,5088 | -1,5049 | 2,028 | 2,018 | 0,219 | -0,218 | 295,25 | 238,38 | 75,24 | 75,04 | 44,63 | 44,47 |
| Котельная "Центральная" | ТК-39 | ФКУ "Военный комиссариат" ТО | 1 | 0,07 | 0,07 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,444 | -0,4429 | 0,034 | 0,034 | 0,033 | -0,033 | 67,96 | 49,06 | 75,24 | 75,08 | 44,67 | 44,56 |
| Котельная "Центральная" | ТК-39 | ФКУ "Военный комиссариат" ТО | 8,2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,0596 | -1,0576 | 1,011 | 1,008 | 0,154 | -0,153 | 287,26 | 218,52 | 74,61 | 74,34 | 52,75 | 52,54 |
| Котельная "Центральная" | ТК-3 | ул. Островского, 3 | 43 | 0,04 | 0,04 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,4869 | -1,4857 | 6,294 | 6,284 | 0,337 | -0,337 | 2979,57 | 2652,11 | 79 | 77 | 68,04 | 66,25 |
| Котельная "Центральная" | ТК-2 | ул. Советская, 20а | 6 | 0,07 | 0,07 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,7177 | -0,7159 | 0,084 | 0,084 | 0,053 | -0,053 | 563,27 | 415,87 | 78,79 | 78,01 | 49,28 | 48,7 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 10 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 40,717 | -40,5794 | 1,008 | 1,002 | 0,369 | -0,368 | 772,26 | 614,35 | 79,33 | 79,31 | 48,03 | 48,01 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 6,2 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 24,4919 | -24,4183 | 0,369 | 0,367 | 0,222 | -0,221 | 923,51 | 673,93 | 79,23 | 79,19 | 48,56 | 48,54 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 16,3 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,8342 | -2,8274 | 1,225 | 1,219 | 0,21 | -0,209 | 830,64 | 667,27 | 79,03 | 78,74 | 49,78 | 49,54 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 38,8 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,0307 | -3,0222 | 0,699 | 0,695 | 0,172 | -0,171 | 3960,92 | 2889,77 | 79,01 | 77,71 | 48,37 | 47,41 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 24 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,0302 | -3,0227 | 0,699 | 0,695 | 0,172 | -0,171 | 1289,91 | 1034,66 | 77,71 | 77,28 | 48,71 | 48,37 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 30 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 9,0944 | -9,0701 | 1,918 | 1,908 | 0,33 | -0,329 | 2635,26 | 1952,19 | 78,67 | 78,39 | 49,51 | 49,29 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 15,6 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,497 | -5,4812 | 0,709 | 0,705 | 0,199 | -0,199 | 1835,14 | 1331,65 | 78,67 | 78,34 | 47,63 | 47,39 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 6,5 | 0,07 | 0,07 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,6991 | -2,6928 | 1,112 | 1,107 | 0,2 | -0,199 | 607,9 | 450,54 | 78,34 | 78,12 | 49,28 | 49,11 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 39 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,7976 | -2,7887 | 0,189 | 0,188 | 0,101 | -0,101 | 4575,05 | 3320,19 | 78,34 | 76,71 | 47,39 | 46,2 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 25,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,7969 | -2,7894 | 0,189 | 0,188 | 0,101 | -0,101 | 1532,81 | 1226,11 | 76,71 | 76,16 | 47,83 | 47,39 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 28,8 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,8462 | -0,8442 | 23,903 | 23,79 | 0,491 | -0,49 | 908,57 | 728,93 | 78,08 | 77,01 | 48,48 | 47,62 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 3 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,8465 | -0,8446 | 23,919 | 23,809 | 0,491 | -0,49 | 94,64 | 76,95 | 78,08 | 77,97 | 49,2 | 49,11 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 24 | 0,02 | 0,02 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,9378 | -0,9356 | 94,197 | 93,762 | 0,85 | -0,848 | 643,62 | 520,07 | 71,83 | 71,15 | 44,82 | 44,27 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 18 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 103,1259 | -102,6807 | 6,402 | 6,347 | 0,935 | -0,931 | 2697,44 | 1935,29 | 79,96 | 79,94 | 47,59 | 47,57 |
| Котельная "Центральная" | УК-2 | ТК-9 | 8 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 90,7992 | -90,3986 | 4,967 | 4,924 | 0,823 | -0,82 | 1601,4 | 1149,33 | 79,85 | 79,84 | 47,51 | 47,5 |
| Котельная "Центральная" | ТК-12 | ул. К. Маркса, 6 | 9 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,5466 | -0,5452 | 0,278 | 0,277 | 0,079 | -0,079 | 380,87 | 310,54 | 79,42 | 78,73 | 49,44 | 48,87 |
| Котельная "Центральная" | УК-5 | УК-6 | 24,9 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 17,9574 | -17,8766 | 0,892 | 0,884 | 0,29 | -0,288 | 1083,2 | 849,74 | 79,21 | 79,15 | 46,62 | 46,57 |
| Котельная "Центральная" | УК-6 | ТК-13 | 22 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,6395 | -1,6349 | 2,389 | 2,376 | 0,238 | -0,237 | 907,3 | 727,39 | 79 | 78,44 | 46,44 | 45,99 |
| Котельная "Центральная" | УК-6 | ТК-13 | 70,3 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,5465 | -0,5448 | 0,876 | 0,87 | 0,124 | -0,124 | 2607,56 | 2006,94 | 78,44 | 73,67 | 45,71 | 42,03 |
| Котельная "Центральная" | УК-6 | ТК-13 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,0929 | -1,0903 | 1,075 | 1,07 | 0,159 | -0,158 | 411,19 | 336,29 | 78,44 | 78,07 | 48,95 | 48,64 |
| Котельная "Центральная" | УК-6 | ТК-13 | 111 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 10,9772 | -10,9243 | 0,338 | 0,335 | 0,177 | -0,176 | 4420,27 | 3540,48 | 79 | 78,59 | 46,62 | 46,29 |
| Котельная "Центральная" | УК-23 | УК-11 | 4,5 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,1286 | -0,1283 | 0,588 | 0,585 | 0,075 | -0,074 | 184,37 | 134,83 | 76,53 | 75,09 | 46,77 | 45,72 |
| Котельная "Центральная" | УК-4 | ул. Советская, 19а | 10 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,8037 | -0,8018 | 5,953 | 5,925 | 0,285 | -0,284 | 342,14 | 276,15 | 77,13 | 76,71 | 47,95 | 47,61 |
| Котельная "Центральная" | УК-13 | УК-24 | 43 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 0,9323 | -0,9297 | 0,787 | 0,783 | 0,135 | -0,135 | 869,17 | 700,36 | 76,29 | 75,36 | 46,96 | 46,21 |
| Котельная "Центральная" | ТК-9 | ТК-19 | 20 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 57,5851 | -57,3362 | 2,007 | 1,99 | 0,522 | -0,52 | 1937,8 | 1530,88 | 79,65 | 79,62 | 47,99 | 47,96 |
| Котельная "Центральная" | ТК-9 | ТК-19 | 81,1 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 57,5836 | -57,3377 | 2,007 | 1,99 | 0,522 | -0,52 | 16202,51 | 11740,65 | 79,62 | 79,34 | 48,19 | 47,99 |
| Котельная "Центральная" | ТК-20 | ул. Советская, 15 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,6852 | -2,6787 | 0,551 | 0,548 | 0,152 | -0,152 | 272,15 | 218,67 | 78,88 | 78,78 | 49,03 | 48,95 |
| Котельная "Центральная" | ТК-20 | ул. Советская, 17 | 10 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,0632 | -0,063 | 0,089 | 0,088 | 0,037 | -0,037 | 300,91 | 212,92 | 78,88 | 74,12 | 45,63 | 42,25 |
| Котельная "Центральная" | УК-14 | УК-21 | 81 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,3909 | -1,3855 | 0,153 | 0,152 | 0,079 | -0,079 | 4222,55 | 3327,19 | 77,67 | 74,64 | 45,41 | 43,01 |
| Котельная "Центральная" | ТК-20 | ул. Советская, 17 | 32 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,9788 | -0,9763 | 8,796 | 8,753 | 0,347 | -0,346 | 829,04 | 682,59 | 77,67 | 76,83 | 47,59 | 46,89 |
| Котельная "Центральная" | ТК-19 | ТК-21 | 10 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 49,2335 | -49,0289 | 1,47 | 1,458 | 0,446 | -0,445 | 970,12 | 766,42 | 79,26 | 79,24 | 48,53 | 48,52 |
| Котельная "Центральная" | ТК-19 | ТК-21 | 36,8 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 49,2327 | -49,0297 | 1,47 | 1,458 | 0,446 | -0,445 | 7328,93 | 5354,19 | 79,24 | 79,09 | 48,64 | 48,53 |
| Котельная "Центральная" | ТК-19 | ТК-21 | 18 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 49,2299 | -49,0325 | 1,47 | 1,458 | 0,446 | -0,445 | 1745,62 | 1379,06 | 79,09 | 79,05 | 48,67 | 48,64 |
| Котельная "Центральная" | ТК-19 | ТК-21 | 28,4 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 49,2285 | -49,0339 | 1,47 | 1,458 | 0,446 | -0,445 | 5647,35 | 4137,23 | 79,05 | 78,94 | 48,75 | 48,67 |
| Котельная "Центральная" | ТК-22 | ТК-23 | 17,5 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 6,7191 | -6,6985 | 1,054 | 1,048 | 0,244 | -0,243 | 1536,82 | 1217,47 | 78,64 | 78,41 | 55,76 | 55,58 |
| Котельная "Центральная" | ТК-23 | ТК-25 | 30 | 0,04 | 0,04 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,0484 | -1,0471 | 3,153 | 3,145 | 0,238 | -0,237 | 2033,05 | 1718,27 | 76,36 | 74,42 | 60,25 | 58,61 |
| Котельная "Центральная" | ТК-23 | ТК-25 | 2 | 0,04 | 0,04 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,0483 | -1,0472 | 3,152 | 3,145 | 0,238 | -0,237 | 133,3 | 114,68 | 74,42 | 74,3 | 60,36 | 60,25 |
| Котельная "Центральная" | ТК-22 | ТК-23 | 86 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 6,464 | -6,4447 | 0,976 | 0,971 | 0,234 | -0,234 | 7537,94 | 6062,42 | 78,41 | 77,25 | 57,05 | 56,11 |
| Котельная "Центральная" | ТК-22 | ТК-23 | 2,5 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,2548 | -0,2542 | 0,624 | 0,621 | 0,09 | -0,09 | 115,61 | 83,8 | 78,41 | 77,96 | 47,38 | 47,05 |
| Котельная "Центральная" | ТК-22 | ТК-23 | 63,5 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 6,2177 | -6,2023 | 0,904 | 0,9 | 0,226 | -0,225 | 5511,45 | 4530,53 | 77,25 | 76,36 | 58,23 | 57,5 |
| Котельная "Центральная" | ТК-22 | ТК-23 | 140 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,1681 | -5,1565 | 0,628 | 0,625 | 0,187 | -0,187 | 7173,56 | 5751 | 76,36 | 74,97 | 59,27 | 58,16 |
| Котельная "Центральная" | ТК-27 | ТК-28 | 13,2 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 19,2828 | -19,2156 | 1,027 | 1,02 | 0,311 | -0,31 | 798,25 | 636,27 | 77,89 | 77,85 | 44,5 | 44,47 |
| Котельная "Центральная" | ТК-27 | ТК-28 | 55,8 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 19,2823 | -19,2162 | 1,027 | 1,02 | 0,311 | -0,31 | 6487,21 | 4584,59 | 77,85 | 77,51 | 44,74 | 44,5 |
| Котельная "Центральная" | ТК-27 | ТК-28 | 41,2 | 0,125 | 0,125 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 13,9906 | -13,9453 | 1,407 | 1,398 | 0,325 | -0,324 | 4180,95 | 2968,66 | 77,47 | 77,17 | 44,87 | 44,66 |
| Котельная "Центральная" | ТК-27 | ТК-28 | 14 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 13,9894 | -13,9465 | 1,407 | 1,398 | 0,325 | -0,324 | 747,54 | 599,32 | 77,17 | 77,12 | 44,91 | 44,87 |
| Котельная "Центральная" | ТК-27 | ТК-28 | 10,5 | 0,125 | 0,125 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 13,989 | -13,9469 | 1,407 | 1,399 | 0,325 | -0,324 | 1062,37 | 757,43 | 77,12 | 77,04 | 44,97 | 44,91 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 10,4 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,6466 | -2,6396 | 6,166 | 6,134 | 0,384 | -0,383 | 592,46 | 425,79 | 77,05 | 76,83 | 45,62 | 45,46 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 2,8 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,6465 | -2,6397 | 6,165 | 6,134 | 0,384 | -0,383 | 89 | 71,89 | 76,83 | 76,79 | 45,65 | 45,62 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 17,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,323 | -1,3195 | 1,565 | 1,557 | 0,192 | -0,191 | 994,75 | 716,18 | 76,79 | 76,04 | 45,59 | 45,05 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 3,2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,323 | -1,3196 | 1,565 | 1,557 | 0,192 | -0,191 | 101,03 | 81,6 | 76,04 | 75,97 | 45,65 | 45,59 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,3229 | -1,3196 | 1,565 | 1,557 | 0,192 | -0,191 | 56,44 | 40,97 | 75,97 | 75,92 | 45,68 | 45,65 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,3235 | -1,3202 | 1,566 | 1,559 | 0,192 | -0,192 | 56,84 | 41,25 | 76,79 | 76,75 | 46,29 | 46,26 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 30 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,6419 | -2,6344 | 1,066 | 1,06 | 0,196 | -0,195 | 1134,66 | 916,67 | 77,47 | 77,04 | 45,41 | 45,06 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 10,2 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,6417 | -2,6347 | 6,143 | 6,111 | 0,383 | -0,382 | 580,99 | 417,33 | 77,04 | 76,82 | 45,57 | 45,41 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 2,7 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,6416 | -2,6348 | 6,143 | 6,111 | 0,383 | -0,382 | 85,78 | 69,29 | 76,82 | 76,79 | 45,59 | 45,57 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 17,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,3205 | -1,317 | 1,559 | 1,551 | 0,192 | -0,191 | 994,67 | 715,67 | 76,79 | 76,03 | 45,53 | 44,98 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 3,3 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,3204 | -1,3171 | 1,559 | 1,551 | 0,192 | -0,191 | 104,13 | 84,1 | 76,03 | 75,95 | 45,59 | 45,53 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,3211 | -1,3178 | 1,561 | 1,553 | 0,192 | -0,191 | 56,84 | 41,23 | 76,79 | 76,74 | 46,23 | 46,2 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,3204 | -1,3171 | 1,559 | 1,551 | 0,192 | -0,191 | 56,44 | 40,94 | 75,95 | 75,91 | 45,62 | 45,59 |
| Котельная "Центральная" | ТК-39 | Столярная мастерская | 25 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,4164 | -0,4153 | 1,629 | 1,62 | 0,148 | -0,147 | 1140,08 | 806,25 | 76,76 | 74,03 | 44,04 | 42,09 |
| Котельная "Центральная" | ТК-31 | ТК-32 | 8 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 7,4019 | -7,38 | 4,084 | 4,06 | 0,42 | -0,418 | 325,19 | 261,88 | 76,78 | 76,73 | 45,08 | 45,04 |
| Котельная "Центральная" | ТК-32 | ТК-33 | 26 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,2839 | -1,2808 | 4,706 | 4,684 | 0,291 | -0,29 | 924,4 | 751,83 | 73,8 | 73,08 | 45,81 | 45,23 |
| Котельная "Центральная" | ТК-32 | ТК-33 | 12,5 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,2838 | -1,2809 | 4,705 | 4,684 | 0,291 | -0,29 | 448,01 | 361,25 | 73,08 | 72,73 | 46,1 | 45,81 |
| Котельная "ЦРБ" | Котельная "ЦРБ" | ЦТП | 1 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 45,3285 | -43,2292 | 46,924 | 42,687 | 1,644 | -1,568 | 87,27 | 69,4 | 80 | 80 | 57,48 | 57,48 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-2 | Поликлиника ЦРБ | 76 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 7,46 | -7,4527 | 4,148 | 4,14 | 0,423 | -0,422 | 5043,76 | 3082,48 | 79,89 | 79,21 | 69,02 | 68,61 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-2 | УК-3 | 100 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 16,7584 | -16,7031 | 20,757 | 20,62 | 0,95 | -0,947 | 5182,13 | 2647,28 | 79,89 | 79,58 | 43,22 | 43,06 |
| Котельная "ЦРБ" | ТК-1 | ТК-2 | 50 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 10,5773 | -10,5491 | 2,588 | 2,574 | 0,384 | -0,383 | 3917,41 | 2182,5 | 79,55 | 79,18 | 61,97 | 61,76 |
| Котельная "ЦРБ" | ТК-2 | ул. Райздрава, 37 | 15 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,756 | -0,7548 | 5,275 | 5,259 | 0,268 | -0,267 | 661,04 | 366,47 | 79,18 | 78,3 | 58,75 | 58,26 |
| Котельная "ЦРБ" | ТК-2 | ТК-3 | 45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 9,8203 | -9,7952 | 2,234 | 2,222 | 0,356 | -0,355 | 3521,59 | 1966,02 | 79,18 | 78,82 | 62,45 | 62,25 |
| Котельная "ЦРБ" | ТК-3 | УК-4 | 10 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 9,8195 | -9,7961 | 2,233 | 2,223 | 0,356 | -0,355 | 880,08 | 716,5 | 78,82 | 78,73 | 62,53 | 62,45 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-4 | ул. Райздрава, 35 | 20 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,4993 | -0,4985 | 8,395 | 8,369 | 0,29 | -0,289 | 801,83 | 437,75 | 78,73 | 77,12 | 57,62 | 56,74 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-1.1 | УК-2.1 | 48,3 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,9945 | 0,0026 | 3,52 | 0 | 0,289 | 0 | 3160,35 | 304,22 | 60 | 58,42 | 57,48 | 0 |
| Котельная "ЦРБ" | ЦТП | УК-1 | 1 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 45,1053 | -45,0032 | 46,464 | 46,254 | 1,636 | -1,632 | 88,88 | 68,16 | 80 | 80 | 57,48 | 57,48 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-1 | УК-2 | 48,3 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 33,7577 | -33,6871 | 83,933 | 83,583 | 1,913 | -1,909 | 3712,45 | 2813,52 | 80 | 79,89 | 56,33 | 56,25 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-1 | Очистные сооружения | 24 | 0,04 | 0,04 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,7693 | -0,7681 | 1,713 | 1,708 | 0,174 | -0,174 | 1250,06 | 974,23 | 80 | 78,37 | 59,12 | 57,85 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-1 | ТК-1 | 53,5 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 10,5783 | -10,548 | 2,588 | 2,574 | 0,384 | -0,383 | 4754,75 | 3804,89 | 80 | 79,55 | 61,76 | 61,4 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-4 | УК-5 | 264,5 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 9,32 | -9,2977 | 2,014 | 2,004 | 0,338 | -0,337 | 23260,76 | 19389,91 | 78,73 | 76,23 | 64,92 | 62,84 |
| Котельная "ЦРБ" | ТК-4 | Гараж ЦРБ | 84 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,6463 | -1,6448 | 2,409 | 2,405 | 0,239 | -0,239 | 4513,86 | 2550,76 | 76,03 | 73,29 | 67,2 | 65,65 |
| Котельная "ЦРБ" | ТК-4 | УК-6 | 34,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 7,6681 | -7,6585 | 1,368 | 1,365 | 0,278 | -0,278 | 2698,43 | 1502,03 | 76,03 | 75,68 | 65,1 | 64,9 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-6 | ТК-5 | 34,5 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 7,6674 | -7,6591 | 1,368 | 1,365 | 0,278 | -0,278 | 2956,85 | 2541,19 | 75,68 | 75,3 | 65,43 | 65,1 |
| Котельная "ЦРБ" | ТК-6 | Общежитие №23 | 23 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,665 | -3,6625 | 121,678 | 121,514 | 1,298 | -1,297 | 1035,64 | 899,29 | 75,2 | 74,91 | 66,14 | 65,89 |
| Котельная "ЦРБ" | ТК-6 | ТК-7 | 103 | 0,07 | 0,07 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,0016 | -3,9975 | 2,421 | 2,416 | 0,296 | -0,296 | 7001,94 | 6110,88 | 75,2 | 73,45 | 66,64 | 65,11 |
| Котельная "ЦРБ" | ТК-7 | ул. Райздрава, 14 | 31 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,6089 | -1,6079 | 2,302 | 2,299 | 0,233 | -0,233 | 1282,79 | 727,57 | 73,45 | 72,65 | 66,46 | 66,01 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-5 | ТК-4 | 23,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 9,3149 | -9,3028 | 2,011 | 2,006 | 0,338 | -0,337 | 1839,2 | 1025,22 | 76,23 | 76,03 | 65,03 | 64,92 |
| Котельная "ЦРБ" | ТК-5 | ТК-6 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 7,6668 | -7,6598 | 1,368 | 1,366 | 0,278 | -0,278 | 780,26 | 435,07 | 75,3 | 75,2 | 65,49 | 65,43 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-3 | ул. Ефананова, 9 | 140 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,042 | -4,0255 | 1,233 | 1,223 | 0,229 | -0,228 | 6540,44 | 3549,37 | 79,58 | 77,96 | 39,65 | 38,76 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-3 | Главный корпус ЦРБ | 10 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 12,7152 | -12,6789 | 11,975 | 11,907 | 0,721 | -0,719 | 467,17 | 267,75 | 79,58 | 79,54 | 44,66 | 44,64 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-2.1 | Главный корпус ЦРБ | 186 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,8059 | 0,0022 | 2,892 | 0 | 0,262 | 0 | 6418,89 | 0 | 58,42 | 54,86 | 0 | 0 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-1 | УК-2 | 1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,1884 | 0,0002 | 0,028 | 0 | 0,027 | 0 | 64,41 | 0 | 58,42 | 58,07 | 0 | 0 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-1 | УК-2 | 1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 9,5387 | -9,5319 | 79,134 | 79,022 | 1,384 | -1,383 | 78,31 | 67,77 | 79,89 | 79,88 | 69,98 | 69,97 |
| Котельная "ЦРБ" | ТК-6 | ТК-7 | 2,5 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,3917 | -2,3906 | 51,959 | 51,91 | 0,847 | -0,847 | 110,87 | 98,64 | 73,45 | 73,4 | 67,11 | 67,07 |
| Котельная "Калининская" | Котельная "Калининская" | ЦТП | 1 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 26,9944 | -26,7248 | 16,687 | 16,356 | 0,979 | -0,969 | 87,56 | 67,92 | 80 | 80 | 54,46 | 54,46 |
| Котельная "Калининская" | УК-2 | Баня | 62 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,5401 | -3,5333 | 0,949 | 0,945 | 0,201 | -0,2 | 3241,93 | 1841,69 | 78,19 | 77,27 | 57,96 | 57,44 |
| Котельная "Калининская" | УК-2.1 | Баня | 62 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,0874 | 0,0002 | 0,051 | 0 | 0,031 | 0 | 689,24 | 0 | 22,76 | 14,88 | 0 | 0 |
| Котельная "Калининская" | УК-3 | УК-4 | 7,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 16,8875 | -16,843 | 6,556 | 6,522 | 0,613 | -0,611 | 436,43 | 247,29 | 79,96 | 79,94 | 52,21 | 52,19 |
| Котельная "Калининская" | УК-4 | УК-5 | 44 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 16,8874 | -16,8431 | 6,556 | 6,522 | 0,613 | -0,611 | 3969,89 | 2907,04 | 79,94 | 79,7 | 52,38 | 52,21 |
| Котельная "Калининская" | УК-5 | УК-6 | 26,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 16,8865 | -16,844 | 6,556 | 6,523 | 0,613 | -0,611 | 1541,2 | 873,09 | 79,7 | 79,61 | 52,43 | 52,38 |
| Котельная "Калининская" | УК-6 | ТК-1 | 135 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 16,886 | -16,8445 | 6,555 | 6,523 | 0,613 | -0,611 | 12147,49 | 8975,16 | 79,61 | 78,89 | 52,96 | 52,43 |
| Котельная "Калининская" | ТК-1 | УК-8 | 67,1 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 13,3625 | -13,3376 | 4,116 | 4,101 | 0,485 | -0,484 | 6001,74 | 4651,65 | 78,89 | 78,44 | 56,98 | 56,63 |
| Котельная "Калининская" | УК-8 | ул. Калинина, 33 | 6 | 0,07 | 0,07 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 7,8188 | -7,8061 | 9,148 | 9,118 | 0,579 | -0,578 | 425,88 | 332,91 | 78,44 | 78,39 | 57,47 | 57,42 |
| Котельная "Калининская" | УК-8 | Жилой дом (ИП Зуев) | 20,7 | 0,07 | 0,07 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,5424 | -5,5328 | 4,617 | 4,601 | 0,41 | -0,41 | 1469,28 | 1137,99 | 78,44 | 78,18 | 56,56 | 56,35 |
| Котельная "Калининская" | ТК-1 | УК-7 | 15 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,521 | -3,5094 | 10,868 | 10,798 | 0,511 | -0,509 | 1183,22 | 751,27 | 78,89 | 78,55 | 39,24 | 39,03 |
| Котельная "Калининская" | УК-7 | ТК-2 | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,5209 | -3,5095 | 10,868 | 10,798 | 0,511 | -0,509 | 1818,32 | 1035,25 | 78,55 | 78,04 | 39,54 | 39,24 |
| Котельная "Калининская" | ТК-2 | Пожарная часть | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,5207 | -3,5097 | 10,867 | 10,799 | 0,511 | -0,509 | 45,37 | 25,88 | 78,04 | 78,02 | 39,54 | 39,54 |
| Котельная "Калининская" | УК-1 | Детский дом | 33 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,1092 | 0,0085 | 0,085 | 0,004 | 0,039 | 0,003 | 1312,07 | 896,18 | 60 | 47,98 | 54,46 | 0 |
| Котельная "Калининская" | УК-1 | УК-2.1 | 82 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,0876 | 0,0003 | 0,051 | 0 | 0,031 | 0 | 3260,29 | 36,26 | 60 | 22,76 | 54,46 | 0 |
| Котельная "Калининская" | ЦТП | УК-1.1 | 1 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 26,9518 | -26,8877 | 16,634 | 16,555 | 0,978 | -0,975 | 90,27 | 67,54 | 80 | 79,99 | 54,46 | 54,46 |
| Котельная "Калининская" | УК-1.1 | Детский дом (гараж, слесарка) | 1 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,9102 | -0,9088 | 0,067 | 0,067 | 0,052 | -0,052 | 78,07 | 61,88 | 79,99 | 79,91 | 60,13 | 60,06 |
| Котельная "Калининская" | УК-1.1 | Детский дом | 33 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,6128 | -5,6037 | 2,359 | 2,352 | 0,318 | -0,318 | 2576,32 | 2035,74 | 79,99 | 79,53 | 59,82 | 59,46 |
| Котельная "Калининская" | УК-1.1 | УК-3 | 6 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 16,8876 | -16,8429 | 6,557 | 6,522 | 0,613 | -0,611 | 541,61 | 395,62 | 79,99 | 79,96 | 52,19 | 52,17 |
| Котельная "Калининская" | УК-1.1 | УК-2 | 82 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,5411 | -3,5323 | 0,95 | 0,945 | 0,201 | -0,2 | 6401,76 | 4938,97 | 79,99 | 78,19 | 57,44 | 56,04 |
| Котельная "Чапаевская" | Котельная "Чапаевская" | УК-1 | 2 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 37,3864 | -37,3123 | 31,948 | 31,822 | 1,356 | -1,353 | 175,11 | 138,94 | 80 | 80 | 56,64 | 56,63 |
| Котельная "Чапаевская" | УК-1 | ТК-2 | 23 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 22,0537 | -22,0141 | 11,154 | 11,114 | 0,8 | -0,799 | 1189,54 | 988,22 | 80 | 79,94 | 58,01 | 57,96 |
| Котельная "Чапаевская" | ТК-2 | Пристройка ДЮСШ | 12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 9,6839 | -9,6692 | 2,172 | 2,166 | 0,351 | -0,351 | 626,62 | 524,06 | 79,94 | 79,88 | 60,34 | 60,28 |
| Котельная "Чапаевская" | ТК-2 | МБОУ Зырянская СОШ | 52 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 12,3694 | -12,3453 | 3,531 | 3,517 | 0,449 | -0,448 | 2715,34 | 2204,73 | 79,94 | 79,72 | 56,41 | 56,23 |
| Котельная "Чапаевская" | УК-1 | МБОУ Зырянская СОШ | 45 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,6329 | -3,6255 | 11,566 | 11,519 | 0,527 | -0,526 | 2590,01 | 2014,35 | 80 | 79,28 | 54,71 | 54,15 |
| Котельная "Чапаевская" | УК-1 | УК-2 | 50 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 11,6998 | -11,6727 | 3,161 | 3,147 | 0,424 | -0,423 | 4377,65 | 3422,46 | 80 | 79,62 | 55,2 | 54,91 |
| Котельная "Чапаевская" | УК-2 | ул. Чапаева. 25 | 4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 6,9412 | -6,9321 | 1,124 | 1,121 | 0,252 | -0,251 | 204,13 | 176,59 | 79,62 | 79,59 | 62,15 | 62,13 |
| Котельная "Чапаевская" | УК-2 | Сужение ДУ | 82 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 4,7576 | -4,7416 | 0,534 | 0,53 | 0,173 | -0,172 | 5327,26 | 4030,79 | 79,62 | 78,5 | 45,92 | 45,07 |
| Котельная "Чапаевская" | УК-3 | ул. Чапаева. 23 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,6579 | -3,6488 | 11,725 | 11,667 | 0,531 | -0,529 | 41,33 | 34,49 | 78,33 | 78,32 | 47,55 | 47,54 |
| Котельная "Чапаевская" | УК-3 | ТК-1 | 53 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,098 | -1,0944 | 1,085 | 1,078 | 0,159 | -0,159 | 2190,75 | 1729,25 | 78,33 | 76,33 | 42,75 | 41,17 |
| Котельная "Чапаевская" | ТК-1 | ул. Кирова, 24 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,8739 | -0,8714 | 0,693 | 0,69 | 0,127 | -0,126 | 395,68 | 325,9 | 76,33 | 75,88 | 43,06 | 42,69 |
| Котельная "Чапаевская" | ТК-1 | ул. Кирова, 19 | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,2239 | -0,2232 | 0,05 | 0,05 | 0,032 | -0,032 | 158,27 | 130,62 | 76,33 | 75,63 | 43,56 | 42,97 |
| Котельная "Чапаевская" | Сужение ДУ | УК-3 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 4,756 | -4,7431 | 19,766 | 19,659 | 0,69 | -0,688 | 826,9 | 681,68 | 78,5 | 78,33 | 46,07 | 45,92 |
| Котельная "Кирзавод" | Котельная "Кирзавод" | ТК-1 | 145 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 5,6888 | -5,6551 | 2,423 | 2,395 | 0,322 | -0,321 | 6474,94 | 5302,25 | 80 | 78,86 | 27,89 | 26,96 |
| Котельная "Кирзавод" | ТК-1 | ул. 60 лет СССР. 3 | 13 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,4173 | -2,4075 | 5,151 | 5,11 | 0,351 | -0,349 | 453,79 | 390,07 | 78,86 | 78,67 | 32,8 | 32,64 |
| Котельная "Кирзавод" | ТК-1 | ул. 60 лет СССР. 5 | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,1669 | -2,1591 | 4,148 | 4,118 | 0,314 | -0,313 | 418,88 | 373,17 | 78,86 | 78,67 | 36,86 | 36,69 |
| Котельная "Кирзавод" | ТК-1 | ТК-2 | 43 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,1028 | -1,0903 | 1,094 | 1,07 | 0,16 | -0,158 | 1501 | 0 | 78,86 | 77,5 | 0 | 0 |
| Котельная "Кирзавод" | ТК-2 | ул. 60 лет СССР. 7 | 77 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,1026 | -1,0905 | 1,094 | 1,07 | 0,16 | -0,158 | 3902,55 | 0 | 77,5 | 73,96 | 0 | 0 |
| Омега | Омега | Жилой дом | 1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 3,9501 | -3,9442 | 13,661 | 13,62 | 0,573 | -0,572 | 38,31 | 31,98 | 80 | 79,99 | 59,99 | 59,98 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-1 | 62,2 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 22,9879 | -22,9208 | 1,455 | 1,447 | 0,371 | -0,37 | 7258,15 | 5729,95 | 80 | 79,68 | 56,14 | 55,89 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-1 | ул. Боровая, 2 | 25 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,0499 | -3,0453 | 84,353 | 84,095 | 1,08 | -1,079 | 827,14 | 683,07 | 79,68 | 79,41 | 59,52 | 59,29 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-1 | УК-2 | 89,5 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 19,9353 | -19,8782 | 1,097 | 1,091 | 0,321 | -0,32 | 10416,54 | 8239,05 | 79,68 | 79,16 | 56,07 | 55,66 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-2 | Школа | 76 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 9,101 | -9,0866 | 72,054 | 71,827 | 1,321 | -1,318 | 4344,1 | 3551,79 | 79,16 | 78,68 | 58,92 | 58,53 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-2 | УК-3 | 54 | 0,125 | 0,125 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 10,8305 | -10,7954 | 0,848 | 0,843 | 0,251 | -0,251 | 5479,64 | 4277,87 | 79,16 | 78,66 | 54,4 | 54 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-3 | ул. Боровая, 3 (Почта) | 14 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,9985 | -2,994 | 81,54 | 81,293 | 1,062 | -1,061 | 634,75 | 520,12 | 77,78 | 77,57 | 58 | 57,82 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-3 | УК-4 | 50 | 0,125 | 0,125 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,0525 | -5,0347 | 0,189 | 0,188 | 0,117 | -0,117 | 5015,29 | 3894,69 | 77,78 | 76,78 | 52,8 | 52,03 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-4 | ул. Боровая, 5 | 14 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,0485 | -3,0439 | 84,274 | 84,018 | 1,08 | -1,078 | 629,44 | 515,87 | 76,78 | 76,58 | 57,19 | 57,02 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-4 | УК-5 | 76 | 0,125 | 0,125 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,0025 | -1,9923 | 0,032 | 0,031 | 0,046 | -0,046 | 7559,54 | 5693,97 | 76,78 | 73,01 | 49,22 | 46,36 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-5 | ул. Боровая, 5а | 14 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,5491 | -1,5468 | 21,888 | 21,821 | 0,549 | -0,548 | 609,27 | 498,79 | 73,01 | 72,62 | 53,93 | 53,61 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-5 | УК-6 | 66 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,4511 | -0,4478 | 0,006 | 0,006 | 0,016 | -0,016 | 5444,88 | 3937,8 | 73,01 | 60,94 | 42,85 | 34,06 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-6 | Жилой дой 1 кв. | 14 | 0,015 | 0,015 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,4498 | -0,4491 | 98,26 | 97,961 | 0,725 | -0,724 | 408,8 | 333,51 | 60,94 | 60,03 | 43,6 | 42,85 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-2 | УК-3 | 70 | 0,125 | 0,125 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 8,0531 | -8,0266 | 0,473 | 0,47 | 0,187 | -0,186 | 7073,33 | 5533,17 | 78,66 | 77,78 | 54,19 | 53,5 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-2 | УК-3 | 108 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 2,7758 | -2,7705 | 6,777 | 6,752 | 0,403 | -0,402 | 2364,4 | 1981,58 | 78,66 | 77,8 | 57,72 | 57 |