Приложение ПСТ.ОМ.70-05.001.002

Котельная «Центральная», ул. Советская, 20\а

Рисунок 1.1 Путь построения пьезометрического графика котельной «Центральная»

Рисунок 1.2 Пьезометрический график существующее положение

Рисунок 1.3 Путь построения пьезометрического графика 2 котельной «Центральная»

Рисунок 1.4 Пьезометрический график существующее положение

Рисунок 1.5 Путь построения пьезометрического графика 3 котельной «Центральная»

Рисунок 1.6 Пьезометрический график существующее положение

Рисунок 1.7 Путь построения пьезометрического графика 4 котельной «Центральная»

Рисунок 1.8 Пьезометрический график существующее положение Котельная «ЦРБ», гор. Райздрава, 24

Рисунок 1.9 Путь построения пьезометрического графика котельной «ЦРБ»

Рисунок 1.10 Пьезометрический график существующее положение

Рисунок 1.11 Путь построения пьезометрического графика 2 котельной «ЦРБ»

Рисунок 1.12 Пьезометрический график существующее положение

Котельная «Калининская», ул. Гоголя, 2

Рисунок 1.13 Путь построения пьезометрического графика котельной «Калининская»

Рисунок 1.14 Пьезометрический график существующее положение

Рисунок 1.15 Путь построения пьезометрического графика 2 котельной «Калининская»

Рисунок 1.16 Пьезометрический график существующее положение

Котельная «Чапаевская», ул. Чапаева, 29

Рисунок 1.17 Путь построения пьезометрического графика котельной «Чапаевская»

Рисунок 1.18 Пьезометрический график существующее положение

Рисунок 1.19 Путь построения пьезометрического графика 2 котельной «Чапаевская»

Рисунок 1.20 Пьезометрический график существующее положение

Котельная «Кирзаводская», ул. 60 лет СССР, 1

Рисунок 1.21 Путь построения пьезометрического графика котельной «Кирзаводская»

Рисунок 1.22 Пьезометрический график существующее положение

Котельная «Омега», ул. Советская, 121 Рисунок 1.23 Путь построения пьезометрического графика котельной «Омега». Рисунок 1.24 Пьезометрический график существующее положение.

Котельная МБОУ «Семеновская ООШ»

Рисунок 1.25 Путь построения пьезометрического графика котельной МБОУ «Семеновская ООШ»

Рисунок 1.26 Пьезометрический график существующее положение

Таблица 1- Результаты гидравлических расчетов существующего положения на источниках теплоснабжения Зырянского сельского поселения Зырянского района Томской области

| Наименование предприятия | Наименование источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | Расчетная температура холодной воды,°С | Расчетная температура наружного воздуха,°С | Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | Текущая температура наружного воздуха,°С | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | Режим работы источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Текущий pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Напор в подающем тр-де, м | Давление в подающем тр-де, м | Текущий напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | Давление в обратном тр-де, м | Продолжительность работы системы теплоснабжения (1-2) | Среднегодовая температура воды в под. тр-де,°С | Среднегодовая температура воды в обр. тр-де,°С | Среднегодовая температура грунта, °C | Среднегодовая температура наружного воздуха,°С | Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Температура на выходе из источника, °C | Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | Расход воды на утечку из сис.теплопотреб., т/ч | Расход воды на подпитку, т/ч | Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч | Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., т/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Давление вскипания, м | Статический напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ГазТехСервис" | Котельная "Центральная" | 110 | 80 | 5 | -41 | 80 | -41 | 6 | 144 | Подпитка неограничена | 6 | 6 | 150 | 40 | 144 | 34 | >5000 часов в год | 60,6 | 48,9 | -2 | -9,1 | 4,05911 | 4,8275 | 80 | 47,93 | 149,53 | 149,681 | 0,33 | 0,63 | 0,15 | 0,15 | 0,7361 | -5,16 | 124,3 |
| ООО "ГазТехСервис" | Котельная "ЦРБ" | 105,9 | 80 | 5 | -41 | 80 | -41 | 14 | 132 | Подпитка неограничена | 2 | 14 | 146 | 40,1 | 132 | 26,1 | <5000 часов в год | 60,6 | 48,9 | -2 | -9,1 | 0,87519 | 1,13102 | 80 | 57,48 | 45,09 | 45,329 | 1,43 | 2,1 | 0,34 | 0,34 | 0,1478 | -5,16 | 123,6 |
| ООО "ГазТехСервис" | Котельная "Калининская" | 107,6 | 80 | 5 | -41 | 80 | -41 | 5 | 147,6 | Подпитка неограничена | 2 | 5 | 152,6 | 45 | 147,6 | 40 | >5000 часов в год | 52,5 | 43,1 | -2 | -9,1 | 0,61585 | 0,70284 | 80 | 54,46 | 26,94 | 26,994 | 0,2 | 0,27 | 0,03 | 0,03 | 0,07453 | -5,16 | 122,4 |
| ООО "ГазТехСервис" | Котельная "Чапаевская" | 106,8 | 80 | 5 | -41 | 80 | -41 | 2 | 139,8 | Подпитка неограничена | 2 | 2 | 141,8 | 35 | 139,8 | 33 | >5000 часов в год | 52,5 | 43,1 | -2 | -9,1 | 0,83629 | 0,87738 | 80 | 56,63 | 37,38 | 37,386 | 0,06 | 0,07 | 0 | 0 | 0,03722 | -5,16 | 121,9 |
| ООО "ГазТехСервис" | Котельная "Кирзавод" | 108,6 | 80 | 5 | -41 | 80 | -41 | 1 | 157,6 | Подпитка неограничена | 0,6 | 1 | 158,6 | 50 | 157,6 | 49 | >5000 часов в год | 52,5 | 43,1 | -2 | -9,1 | 0,28147 | 0,30249 | 80 | 26,96 | 5,69 | 5,689 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0,01882 | -5,16 | 119,2 |
| ООО "ГазТехСервис" | Омега | 106,7 | 80 | 5 | -41 | 80 | -41 | 4 | 126,7 | Подпитка неограничена | 0,055 | 4 | 130,7 | 24 | 126,7 | 20 | >5000 часов в год | 52,5 | 43,1 | -2 | -9,1 | 0,07899 | 0,07939 | 80 | 59,98 | 3,95 | 3,95 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0,00007 | -5,16 | 114,3 |
| СМП "Чулымское" | МБОУ "Семеновская ООШ" | 119,7 | 80 | 5 | -41 | 80 | -41 | 30 | 139,7 | Подпитка неограничена | 1,6 | 30 | 169,7 | 50 | 139,7 | 20 | >5000 часов в год | 52,5 | 43,1 | -2 | -9,1 | 0,4504 | 0,55763 | 80 | 55,89 | 22,97 | 22,988 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,10346 | -5,16 | 139,8 |

Таблица 2- Результаты гидравлических расчетов существующего положения по участкам тепловых сетей Зырянского сельского поселения Зырянского района Томской области

| Наименование источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал под.тр-да | Теплоизоляционный материал обр.тр-да | Толщина изоляции подающего тр-да, м | Толщина изоляции обратного тр-да, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Центральная" | Котельная "Центральная" | ТК-1 | 1 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 149,6806 | -149,046 | 13,457 | 13,343 | 1,357 | -1,352 | 200,42 | 144,34 | 80 | 80 | 47,93 | 47,93 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-2 | 43 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 4,1864 | -4,1742 | 0,012 | 0,012 | 0,038 | -0,038 | 4176,66 | 3634,97 | 80 | 79 | 61,92 | 61,05 |
| Котельная "Центральная" | ТК-2 | ТК-3 | 10 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,6962 | -2,6919 | 1,11 | 1,106 | 0,2 | -0,199 | 558,55 | 441,16 | 79 | 78,79 | 59,7 | 59,54 |
| Котельная "Центральная" | ТК-3 | ТК-4 | 55 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,9785 | -1,9761 | 3,464 | 3,456 | 0,287 | -0,287 | 2545,01 | 2106,41 | 78,79 | 77,51 | 64,75 | 63,69 |
| Котельная "Центральная" | ТК-4 | ул. Советская, 20б | 65 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,9782 | -1,9763 | 11,09 | 11,069 | 0,448 | -0,448 | 2787,5 | 2244,63 | 77,51 | 76,1 | 65,89 | 64,75 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 8,4 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 42,3646 | -42,1948 | 1,091 | 1,082 | 0,384 | -0,383 | 1259,18 | 903,24 | 80 | 79,97 | 47,6 | 47,58 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 47,9 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 103,1295 | -102,6771 | 6,402 | 6,346 | 0,935 | -0,931 | 3716,21 | 2947,25 | 80 | 79,96 | 47,57 | 47,54 |
| Котельная "Центральная" | ТК-5 | ТК-6 | 34 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,1566 | -5,1424 | 0,625 | 0,622 | 0,187 | -0,187 | 2100,19 | 1699,86 | 79,94 | 79,53 | 49,4 | 49,06 |
| Котельная "Центральная" | ТК-6 | ул. Советская, 20 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,756 | -2,7496 | 0,183 | 0,182 | 0,1 | -0,1 | 62,45 | 50,31 | 79,53 | 79,51 | 50,23 | 50,21 |
| Котельная "Центральная" | ТК-6 | ул. Советская, 22 | 24,6 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,4 | -2,3935 | 0,14 | 0,139 | 0,087 | -0,087 | 2914,53 | 2140,7 | 79,53 | 78,31 | 49,35 | 48,46 |
| Котельная "Центральная" | ТК-5 | УК-1 | 51,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 7,0685 | -7,0477 | 1,165 | 1,158 | 0,256 | -0,256 | 3168,81 | 2552 | 79,94 | 79,49 | 48,79 | 48,43 |
| Котельная "Центральная" | УК-1 | ул. Советская, 18 | 4,9 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,14 | -2,135 | 4,047 | 4,028 | 0,311 | -0,31 | 210,02 | 170,87 | 79,49 | 79,39 | 50,14 | 50,06 |
| Котельная "Центральная" | УК-1 | ТК-7 | 44 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 4,9276 | -4,9137 | 0,572 | 0,569 | 0,179 | -0,178 | 2734 | 2177,54 | 79,49 | 78,93 | 48,69 | 48,24 |
| Котельная "Центральная" | ТК-7 | ул. Островского. 2 | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,1721 | -2,167 | 4,168 | 4,148 | 0,315 | -0,314 | 148,44 | 121,11 | 78,93 | 78,87 | 49,75 | 49,7 |
| Котельная "Центральная" | ТК-7 | ТК-8 | 74 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,7547 | -2,7475 | 6,675 | 6,641 | 0,4 | -0,399 | 3155,32 | 2521,99 | 78,93 | 77,79 | 48,81 | 47,89 |
| Котельная "Центральная" | ТК-8 | ул. Островского. 4 | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,7543 | -2,7479 | 6,674 | 6,643 | 0,4 | -0,399 | 253,78 | 204,46 | 77,79 | 77,7 | 48,88 | 48,81 |
| Котельная "Центральная" | ТК-5 | УК-2 | 34,1 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 90,8993 | -90,492 | 4,978 | 4,934 | 0,824 | -0,821 | 6830,67 | 4897,97 | 79,94 | 79,86 | 47,49 | 47,44 |
| Котельная "Центральная" | УК-2 | ул. Советская, 18/1 | 5 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,0969 | -0,0966 | 0,24 | 0,239 | 0,056 | -0,056 | 151,68 | 110,88 | 79,86 | 78,3 | 49,23 | 48,08 |
| Котельная "Центральная" | УК-2 | ТК-9 | 8 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 90,7998 | -90,398 | 4,967 | 4,924 | 0,823 | -0,82 | 773,57 | 611,15 | 79,86 | 79,85 | 47,5 | 47,49 |
| Котельная "Центральная" | ТК-9 | ТК-10 | 32,5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 33,2094 | -33,0671 | 3,022 | 2,996 | 0,535 | -0,533 | 2571,82 | 2036,93 | 79,84 | 79,76 | 47,03 | 46,97 |
| Котельная "Центральная" | ТК-10 | ТК-11 | 12 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 4,663 | -4,6517 | 1,635 | 1,627 | 0,264 | -0,264 | 648,59 | 531,87 | 79,76 | 79,62 | 49,92 | 49,8 |
| Котельная "Центральная" | ТК-11 | ул. Советская, 23 | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,9584 | -2,9514 | 7,691 | 7,655 | 0,429 | -0,428 | 519,35 | 418,08 | 79,62 | 79,44 | 49,97 | 49,83 |
| Котельная "Центральная" | ТК-11 | ул. Советская, 21 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,7045 | -1,7005 | 2,58 | 2,568 | 0,247 | -0,247 | 43,28 | 34,91 | 79,62 | 79,59 | 50,08 | 50,06 |
| Котельная "Центральная" | ТК-10 | УК-3 | 60 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 4,2132 | -4,1973 | 1,338 | 1,328 | 0,239 | -0,238 | 6163,04 | 4317,72 | 79,76 | 78,29 | 45,35 | 44,32 |
| Котельная "Центральная" | УК-3 | ул. Советская, 21а | 12,5 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,3536 | -0,3528 | 4,247 | 4,227 | 0,205 | -0,205 | 297,03 | 245,05 | 78,29 | 77,46 | 48,5 | 47,81 |
| Котельная "Центральная" | УК-3 | УК-4 | 15 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,8589 | -3,8453 | 1,125 | 1,117 | 0,219 | -0,218 | 1522,1 | 1080,12 | 78,29 | 77,9 | 45,4 | 45,12 |
| Котельная "Центральная" | УК-4 | ул. Советская, 19а | 10 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,8037 | -0,8017 | 5,954 | 5,925 | 0,285 | -0,284 | 618,38 | 451,42 | 77,9 | 77,13 | 47,61 | 47,05 |
| Котельная "Центральная" | ТК-10 | ТК-12 | 103,5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 24,3317 | -24,2194 | 1,629 | 1,614 | 0,392 | -0,39 | 8154,25 | 6480,18 | 79,76 | 79,42 | 47,24 | 46,97 |
| Котельная "Центральная" | ТК-12 | ул. К. Маркса, 6 | 9 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,2153 | -3,2077 | 9,074 | 9,031 | 0,467 | -0,465 | 380,87 | 312,97 | 79,42 | 79,3 | 49,87 | 49,77 |
| Котельная "Центральная" | ТК-12 | УК-5 | 50,8 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 20,5654 | -20,4709 | 1,167 | 1,156 | 0,332 | -0,33 | 2410,22 | 1929,69 | 79,42 | 79,31 | 46,89 | 46,8 |
| Котельная "Центральная" | УК-5 | ул. К. Маркса, 4 | 8,3 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,6043 | -2,598 | 0,519 | 0,516 | 0,148 | -0,147 | 446,51 | 366 | 79,31 | 79,13 | 49,74 | 49,6 |
| Котельная "Центральная" | УК-5 | УК-6 | 34,6 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 17,9589 | -17,8751 | 0,892 | 0,884 | 0,29 | -0,288 | 1635,6 | 1310,03 | 79,31 | 79,21 | 46,57 | 46,5 |
| Котельная "Центральная" | УК-6 | УК-7 | 106,7 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,3375 | -5,3206 | 0,669 | 0,665 | 0,194 | -0,193 | 6794,47 | 4967,97 | 79,15 | 77,88 | 48,71 | 47,78 |
| Котельная "Центральная" | УК-7 | МБОУ ЗСОШ №2 | 9,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,3355 | -5,3226 | 0,669 | 0,666 | 0,194 | -0,193 | 352,74 | 284,47 | 77,88 | 77,81 | 48,76 | 48,71 |
| Котельная "Центральная" | УК-6 | ТК-13 | 50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 12,6189 | -12,5571 | 0,444 | 0,44 | 0,203 | -0,202 | 1999,42 | 1595,32 | 79,15 | 79 | 46,25 | 46,13 |
| Котельная "Центральная" | ТК-14 | УК-8 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,8037 | -0,8015 | 0,589 | 0,586 | 0,117 | -0,116 | 1255,04 | 1009,39 | 78,59 | 77,03 | 47,95 | 46,69 |
| Котельная "Центральная" | ТК-14 | УК-8 | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,8035 | -0,8016 | 0,588 | 0,586 | 0,117 | -0,116 | 125,27 | 100,91 | 77,03 | 76,88 | 48,07 | 47,95 |
| Котельная "Центральная" | ТК-14 | Уточнить нагрузку | 18 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 0,8678 | -0,8657 | 6,93 | 6,897 | 0,307 | -0,307 | 546,36 | 410,58 | 78,59 | 77,96 | 48,87 | 48,4 |
| Котельная "Центральная" | ТК-14 | ТК-15 | 90 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 9,301 | -9,2619 | 0,628 | 0,623 | 0,216 | -0,215 | 3174,54 | 2543,14 | 78,59 | 78,25 | 46,72 | 46,44 |
| Котельная "Центральная" | ТК-15 | Уточнить нагрузку | 19 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 0,2572 | -0,2565 | 0,636 | 0,632 | 0,091 | -0,091 | 317,6 | 257,16 | 78,25 | 77,02 | 48,18 | 47,18 |
| Котельная "Центральная" | ТК-15 | ТК-16 | 140 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 6,3974 | -6,3712 | 0,957 | 0,949 | 0,232 | -0,231 | 4275,62 | 3415,35 | 78,25 | 77,58 | 46,57 | 46,03 |
| Котельная "Центральная" | ТК-16 | Магазин "У колобка" | 66 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 0,578 | -0,5764 | 3,105 | 3,088 | 0,205 | -0,204 | 1095,97 | 876,63 | 77,58 | 75,69 | 47,17 | 45,65 |
| Котельная "Центральная" | ТК-16 | ТК-17 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 5,8167 | -5,7975 | 0,793 | 0,788 | 0,211 | -0,21 | 1213,57 | 976,21 | 77,58 | 77,37 | 46,82 | 46,66 |
| Котельная "Центральная" | ТК-17 | Аптека | 23 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 1,6061 | -1,6021 | 2,294 | 2,283 | 0,233 | -0,232 | 471,27 | 383,7 | 77,37 | 77,08 | 48,21 | 47,97 |
| Котельная "Центральная" | ТК-17 | УК-10 | 17 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 4,2099 | -4,1961 | 0,42 | 0,417 | 0,153 | -0,152 | 515,98 | 413,35 | 77,37 | 77,25 | 46,49 | 46,39 |
| Котельная "Центральная" | УК-10 | ТК-18 | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,2096 | -4,1964 | 0,42 | 0,417 | 0,153 | -0,152 | 1477,8 | 1180,19 | 77,25 | 76,9 | 46,77 | 46,49 |
| Котельная "Центральная" | ТК-18 | Дет. сад "Солнышко" | 19 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,6985 | -2,6915 | 0,176 | 0,175 | 0,098 | -0,098 | 1122,49 | 901,21 | 76,9 | 76,49 | 47,77 | 47,44 |
| Котельная "Центральная" | ТК-18 | ДЩИ | 42 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,5106 | -1,5054 | 0,057 | 0,057 | 0,055 | -0,055 | 2481,29 | 1958,05 | 76,9 | 75,26 | 46,87 | 45,57 |
| Котельная "Центральная" | УК-4 | УК-22 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,055 | -3,0437 | 0,71 | 0,705 | 0,173 | -0,173 | 411,44 | 330,14 | 77,9 | 77,77 | 45,08 | 44,97 |
| Котельная "Центральная" | УК-11 | УК-12 | 26 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 2,925 | -2,9168 | 0,652 | 0,648 | 0,166 | -0,165 | 680,4 | 547,76 | 76,53 | 76,29 | 46,23 | 46,04 |
| Котельная "Центральная" | УК-12 | ул. Советская, 19в | 4,5 | 0,04 | 0,04 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,8678 | -0,8658 | 2,172 | 2,161 | 0,197 | -0,196 | 163,63 | 120,9 | 76,29 | 76,11 | 47,51 | 47,37 |
| Котельная "Центральная" | УК-12 | УК-13 | 2,5 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 1,1246 | -1,1217 | 11,585 | 11,526 | 0,398 | -0,397 | 40,97 | 32,88 | 76,29 | 76,26 | 45,39 | 45,36 |
| Котельная "Центральная" | УК-13 | УК-24 | 39 | 0,025 | 0,025 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 0,2571 | -0,2564 | 2,269 | 2,256 | 0,149 | -0,149 | 573,62 | 455,62 | 76,26 | 74,03 | 45,45 | 43,67 |
| Котельная "Центральная" | УК-13 | ул. Смирнова 6/3 | 33,5 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 0,8675 | -0,8653 | 6,925 | 6,891 | 0,307 | -0,307 | 996,99 | 746,22 | 76,26 | 75,11 | 46,76 | 45,9 |
| Котельная "Центральная" | ТК-9 | ТК-19 | 53 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 57,5892 | -57,3321 | 2,007 | 1,989 | 0,522 | -0,52 | 10607,7 | 7652,77 | 79,84 | 79,65 | 47,96 | 47,83 |
| Котельная "Центральная" | ТК-19 | ул. Советская, 14 | 62 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,7175 | -2,7099 | 1,127 | 1,121 | 0,201 | -0,201 | 3133,84 | 2503,8 | 79,34 | 78,18 | 48,6 | 47,67 |
| Котельная "Центральная" | ТК-19 | УК-14 | 32 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,6249 | -5,6066 | 2,369 | 2,354 | 0,319 | -0,318 | 1739,67 | 1372,98 | 79,34 | 79,03 | 46,37 | 46,12 |
| Котельная "Центральная" | УК-14 | ТК-20 | 4 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,2541 | -3,2459 | 0,804 | 0,8 | 0,184 | -0,184 | 213,82 | 174,41 | 79,03 | 78,96 | 48,47 | 48,42 |
| Котельная "Центральная" | ТК-20 | ул. Советская, 17 | 22 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,5055 | -0,5042 | 2,385 | 2,373 | 0,179 | -0,179 | 736,19 | 535,42 | 78,96 | 77,5 | 48,1 | 47,04 |
| Котельная "Центральная" | ТК-20 | ул. Советская, 15 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,7485 | -2,7417 | 0,577 | 0,574 | 0,156 | -0,155 | 212,61 | 171,56 | 78,96 | 78,88 | 48,8 | 48,73 |
| Котельная "Центральная" | УК-14 | УК-21 | 60 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,3705 | -2,3611 | 0,432 | 0,428 | 0,134 | -0,134 | 3207,29 | 2510,55 | 79,03 | 77,67 | 44,61 | 43,55 |
| Котельная "Центральная" | ТК-19 | ТК-21 | 19,4 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 49,235 | -49,0274 | 1,47 | 1,458 | 0,446 | -0,445 | 3866,78 | 2818,66 | 79,34 | 79,26 | 48,52 | 48,46 |
| Котельная "Центральная" | ТК-21 | ул. Советская, 10а | 6 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,0853 | -0,0852 | 0,179 | 0,178 | 0,05 | -0,049 | 250,87 | 215,61 | 78,94 | 76 | 64,26 | 61,73 |
| Котельная "Центральная" | ТК-21 | ТК-22 | 83,5 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 49,1411 | -48,9509 | 1,465 | 1,453 | 0,446 | -0,444 | 8095,37 | 6392,93 | 78,94 | 78,77 | 48,86 | 48,73 |
| Котельная "Центральная" | ТК-22 | Гараж администрации | 2,8 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,5041 | -5,4989 | 0,711 | 0,71 | 0,2 | -0,199 | 329,66 | 288,71 | 78,77 | 78,71 | 66,06 | 66,01 |
| Котельная "Центральная" | ТК-22 | Администрация района | 20,2 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 4,4137 | -4,4022 | 0,461 | 0,458 | 0,16 | -0,16 | 2378,24 | 1728,54 | 78,77 | 78,24 | 47,85 | 47,46 |
| Котельная "Центральная" | ТК-22 | ТК-23 | 53,1 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 39,2169 | -39,0562 | 0,936 | 0,928 | 0,356 | -0,354 | 5145,79 | 3992,66 | 78,77 | 78,64 | 46,71 | 46,6 |
| Котельная "Центральная" | ТК-23 | ТК-24 | 50 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 32,4937 | -32,3618 | 0,645 | 0,64 | 0,295 | -0,293 | 4758,63 | 3703,52 | 78,64 | 78,5 | 44,98 | 44,87 |
| Котельная "Центральная" | ТК-24 | ул. Советская, 8 | 19 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,9453 | -0,9429 | 2,57 | 2,557 | 0,214 | -0,214 | 707,25 | 578,14 | 78,5 | 77,75 | 47,36 | 46,75 |
| Котельная "Центральная" | ТК-24 | ТК-26 | 58,3 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 31,5445 | -31,4227 | 2,728 | 2,707 | 0,509 | -0,507 | 4473,32 | 3556,24 | 78,5 | 78,35 | 45,04 | 44,93 |
| Котельная "Центральная" | ТК-26 | ТК-27 | 106 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 22,8803 | -22,7926 | 1,442 | 1,431 | 0,369 | -0,367 | 8942,89 | 6297,64 | 78,35 | 77,96 | 44,82 | 44,55 |
| Котельная "Центральная" | ТК-27 | ТК-28 | 27,7 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 22,8758 | -22,7972 | 1,441 | 1,432 | 0,369 | -0,368 | 1675,31 | 1339,78 | 77,96 | 77,89 | 44,88 | 44,82 |
| Котельная "Центральная" | ТК-28 | ул. Советская, 5 | 8,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,5917 | -3,5827 | 11,307 | 11,251 | 0,521 | -0,52 | 270,89 | 222,72 | 77,89 | 77,81 | 47,14 | 47,08 |
| Котельная "Центральная" | ТК-27 | ТК-28 | 14 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 16,633 | -16,5793 | 1,983 | 1,97 | 0,386 | -0,385 | 748,85 | 600,11 | 77,51 | 77,47 | 44,72 | 44,69 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 32,2 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,6469 | -2,6393 | 1,07 | 1,064 | 0,196 | -0,195 | 1218,51 | 984,43 | 77,51 | 77,05 | 45,46 | 45,09 |
| Котельная "Центральная" | ТК-31 | ул. Ленина, 6 | 17,7 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,5019 | -2,4953 | 0,958 | 0,953 | 0,185 | -0,185 | 855,94 | 691,72 | 77,04 | 76,7 | 45,99 | 45,71 |
| Котельная "Центральная" | ТК-31 | ТК-39 | 19,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 4,0845 | -4,0723 | 0,396 | 0,393 | 0,148 | -0,148 | 1128,76 | 901,46 | 77,04 | 76,76 | 44,94 | 44,72 |
| Котельная "Центральная" | ТК-31 | ТК-32 | 25,8 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 7,4023 | -7,3797 | 4,084 | 4,059 | 0,42 | -0,418 | 1933,23 | 1380,28 | 77,04 | 76,78 | 45,04 | 44,85 |
| Котельная "Центральная" | ТК-32 | УК-18 | 40,5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,7294 | -5,7141 | 2,457 | 2,444 | 0,325 | -0,324 | 2103,06 | 1700,1 | 76,73 | 76,37 | 46,31 | 46,02 |
| Котельная "Центральная" | ТК-32 | ТК-33 | 94,5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,6725 | -1,666 | 0,218 | 0,217 | 0,095 | -0,094 | 4907,15 | 3813,61 | 76,73 | 73,8 | 44,14 | 41,85 |
| Котельная "Центральная" | ТК-33 | Уточнить нагрузку | 43 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,3874 | -0,3863 | 5,085 | 5,057 | 0,225 | -0,224 | 722,44 | 566,09 | 73,8 | 71,94 | 42,01 | 40,54 |
| Котельная "Центральная" | ТК-26 | УК-19 | 22,2 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 8,6617 | -8,6326 | 0,546 | 0,542 | 0,201 | -0,2 | 1518,13 | 1224,16 | 78,35 | 78,18 | 46,5 | 46,36 |
| Котельная "Центральная" | ТК-34 | УК-17 | 10 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,2646 | -5,2467 | 0,205 | 0,204 | 0,122 | -0,122 | 687,44 | 548,5 | 77,9 | 77,77 | 46,25 | 46,15 |
| Котельная "Центральная" | УК-17 | ул. Кирова, 18 | 6,9 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,4847 | -0,4835 | 0,22 | 0,219 | 0,07 | -0,07 | 285,92 | 230,28 | 77,77 | 77,18 | 46,78 | 46,31 |
| Котельная "Центральная" | ТК-34 | УК-17 | 37,7 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 4,7796 | -4,7636 | 0,17 | 0,169 | 0,111 | -0,111 | 2591,12 | 2065,95 | 77,77 | 77,23 | 46,68 | 46,24 |
| Котельная "Центральная" | УК-18 | Полиция | 1 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,9593 | -3,949 | 1,183 | 1,177 | 0,224 | -0,224 | 52,3 | 41,5 | 76,37 | 76,35 | 44,94 | 44,93 |
| Котельная "Центральная" | УК-18 | Полиция гараж | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,7696 | -1,7657 | 2,779 | 2,766 | 0,257 | -0,256 | 1229,7 | 1014,82 | 76,37 | 75,67 | 49,98 | 49,41 |
| Котельная "Центральная" | УК-19 | ТК-34 | 21 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,2652 | -5,2461 | 0,205 | 0,204 | 0,122 | -0,122 | 1451,01 | 1152,1 | 78,18 | 77,9 | 46,15 | 45,93 |
| Котельная "Центральная" | УК-19 | ул. Советская, 7 | 4,6 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,3958 | -3,3872 | 0,275 | 0,274 | 0,123 | -0,123 | 277,81 | 223,98 | 78,18 | 78,1 | 47,47 | 47,4 |
| Котельная "Центральная" | ТК-35 | УК-20 | 9 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,7515 | -1,7467 | 0,476 | 0,473 | 0,13 | -0,129 | 442 | 362,57 | 77,23 | 76,98 | 49,49 | 49,28 |
| Котельная "Центральная" | УК-20 | МБУ "Форум" | 8,1 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,3325 | -0,3316 | 0,333 | 0,331 | 0,075 | -0,075 | 308,81 | 240,26 | 76,98 | 76,05 | 45,91 | 45,19 |
| Котельная "Центральная" | ТК-35 | ТК-36 | 37,1 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,0269 | -3,018 | 0,697 | 0,693 | 0,172 | -0,171 | 1959,69 | 1552,11 | 77,23 | 76,58 | 45,68 | 45,17 |
| Котельная "Центральная" | ТК-36 | ФКУ УИИ УФСИН России | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,7869 | -0,7849 | 0,565 | 0,562 | 0,114 | -0,114 | 163,41 | 131,97 | 76,58 | 76,38 | 46,18 | 46,01 |
| Котельная "Центральная" | ТК-36 | Суд | 21,3 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,2396 | -2,2335 | 0,386 | 0,384 | 0,127 | -0,127 | 1110,2 | 889,56 | 76,58 | 76,09 | 45,97 | 45,57 |
| Котельная "Центральная" | ТК-37 | ул. Кирова, 14/1 | 6,5 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,3917 | -0,3907 | 1,445 | 1,438 | 0,139 | -0,138 | 226,92 | 173,73 | 75,92 | 75,34 | 45,32 | 44,87 |
| Котельная "Центральная" | ТК-37 | ТК-38 | 34,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,0269 | -1,0247 | 0,951 | 0,947 | 0,149 | -0,149 | 1467,15 | 1202,77 | 75,92 | 74,49 | 55,01 | 53,83 |
| Котельная "Центральная" | ТК-38 | ул. Кирова, 12 | 6,6 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,6815 | -0,6807 | 4,297 | 4,287 | 0,241 | -0,241 | 234,43 | 195,99 | 74,49 | 74,15 | 59,9 | 59,62 |
| Котельная "Центральная" | ТК-38 | ул. Кирова, 11/1 | 72 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,3453 | -0,3442 | 0,115 | 0,114 | 0,05 | -0,05 | 3115,25 | 2287,45 | 74,49 | 65,47 | 52,54 | 45,9 |
| Котельная "Центральная" | УК-21 | ул. Советская, 11 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,2004 | -1,1975 | 1,292 | 1,286 | 0,174 | -0,174 | 62,32 | 50,56 | 74,64 | 74,59 | 45,96 | 45,92 |
| Котельная "Центральная" | УК-21 | ул. Советская, 13 | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,1896 | -0,189 | 0,029 | 0,028 | 0,028 | -0,027 | 481,32 | 375,53 | 74,64 | 72,1 | 44,14 | 42,16 |
| Котельная "Центральная" | ТК-35 | УК-20 | 30 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,4189 | -1,4152 | 0,315 | 0,314 | 0,105 | -0,105 | 1503,79 | 1216,3 | 76,98 | 75,92 | 51,36 | 50,5 |
| Котельная "Центральная" | ТК-39 | Столярная мастерская | 43,2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,4762 | -0,4745 | 0,213 | 0,212 | 0,069 | -0,069 | 1756,69 | 1354,13 | 76,76 | 73,07 | 43,36 | 40,51 |
| Котельная "Центральная" | ТК-39 | ФКУ "Военный комиссариат" ТО | 28 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,013 | -3,0048 | 0,691 | 0,687 | 0,171 | -0,17 | 2804,76 | 2046,66 | 76,76 | 75,83 | 46,71 | 46,03 |
| Котельная "Центральная" | ТК-39 | ул. Ленина, 9 | 2,4 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,1785 | -0,1781 | 0,314 | 0,312 | 0,063 | -0,063 | 109,45 | 78,8 | 76,76 | 76,15 | 45,57 | 45,13 |
| Котельная "Центральная" | УК-22 | УК-23 | 44,7 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 3,0549 | -3,0438 | 0,71 | 0,705 | 0,173 | -0,173 | 2213,9 | 1614,5 | 77,77 | 77,04 | 45,61 | 45,08 |
| Котельная "Центральная" | УК-23 | УК-11 | 60 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 3,0543 | -3,0444 | 0,71 | 0,705 | 0,173 | -0,173 | 1571,43 | 1264,39 | 77,04 | 76,53 | 46,03 | 45,61 |
| Котельная "Центральная" | УК-13 | УК-24 | 6 | 0,025 | 0,025 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 0,257 | -0,2564 | 2,268 | 2,257 | 0,149 | -0,149 | 86,67 | 70,06 | 74,03 | 73,69 | 45,72 | 45,45 |
| Котельная "Центральная" | ТК-39 | ФКУ "Военный комиссариат" ТО | 23 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,0597 | -1,0575 | 1,012 | 1,008 | 0,154 | -0,153 | 1296,7 | 1016,85 | 75,83 | 74,61 | 52,54 | 51,58 |
| Котельная "Центральная" | ТК-39 | ФКУ "Военный комиссариат" ТО | 32,2 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,0595 | -1,0576 | 1,011 | 1,008 | 0,154 | -0,153 | 1792,15 | 1447,57 | 74,34 | 72,65 | 54,12 | 52,75 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 36,2 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,6335 | -1,6294 | 2,372 | 2,36 | 0,237 | -0,236 | 2113,15 | 1553,6 | 79,97 | 78,68 | 49,81 | 48,85 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 174,4 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 40,7304 | -40,566 | 1,009 | 1,001 | 0,369 | -0,368 | 26136,54 | 18840,67 | 79,97 | 79,33 | 48,01 | 47,55 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 6 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 27,5247 | -27,4384 | 0,464 | 0,462 | 0,25 | -0,249 | 463,34 | 369,48 | 79,31 | 79,29 | 48,35 | 48,33 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 15,4 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,0309 | -3,022 | 0,699 | 0,695 | 0,172 | -0,171 | 837,94 | 666,2 | 79,29 | 79,01 | 47,41 | 47,19 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 18,7 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 24,4933 | -24,4168 | 0,369 | 0,367 | 0,222 | -0,221 | 1447,49 | 1152,72 | 79,29 | 79,23 | 48,54 | 48,49 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 5 | 0,07 | 0,07 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,8343 | -2,8273 | 1,225 | 1,219 | 0,21 | -0,209 | 470,96 | 347,58 | 79,19 | 79,03 | 49,54 | 49,42 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 9,7 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 21,6572 | -21,5914 | 0,289 | 0,288 | 0,196 | -0,196 | 1444,39 | 1053,63 | 79,19 | 79,13 | 48,5 | 48,45 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 3 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,7036 | -2,6973 | 6,432 | 6,402 | 0,392 | -0,391 | 173,91 | 129,05 | 79,13 | 79,06 | 50,02 | 49,97 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 65,3 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 18,9529 | -18,8949 | 0,993 | 0,987 | 0,306 | -0,305 | 7673,37 | 5605,75 | 79,13 | 78,72 | 48,59 | 48,29 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 65 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 4,3584 | -4,3467 | 1,43 | 1,423 | 0,247 | -0,246 | 2761,26 | 2224,53 | 78,72 | 78,09 | 49,26 | 48,75 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 6 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 14,5917 | -14,551 | 0,592 | 0,589 | 0,235 | -0,235 | 702,68 | 515,01 | 78,72 | 78,67 | 48,58 | 48,54 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 4 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,789 | -2,7825 | 6,841 | 6,81 | 0,405 | -0,404 | 230,44 | 170,8 | 78,39 | 78,3 | 49,35 | 49,29 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 69 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 6,3048 | -6,2881 | 2,971 | 2,955 | 0,357 | -0,356 | 5229,23 | 3913,97 | 78,39 | 77,56 | 50,23 | 49,61 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 39 | 0,07 | 0,07 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 4,6322 | -4,6197 | 3,235 | 3,217 | 0,343 | -0,342 | 2703,18 | 1973,64 | 77,56 | 76,97 | 47,37 | 46,95 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 48 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 4,6318 | -4,62 | 3,234 | 3,218 | 0,343 | -0,342 | 1847,48 | 1488,49 | 76,97 | 76,57 | 47,7 | 47,37 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 129,7 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,6718 | -1,6693 | 2,483 | 2,476 | 0,243 | -0,242 | 7420,12 | 6383,39 | 77,56 | 73,12 | 63,13 | 59,31 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 28,8 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 13,1916 | -13,1417 | 0,109 | 0,109 | 0,12 | -0,119 | 2784,45 | 2188,15 | 79,31 | 79,1 | 47,56 | 47,4 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 32,9 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 4,4969 | -4,4849 | 0,478 | 0,475 | 0,163 | -0,163 | 2018,43 | 1629,8 | 79,1 | 78,65 | 49,1 | 48,73 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 11 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,6717 | -2,6655 | 6,282 | 6,253 | 0,388 | -0,387 | 364,76 | 295,54 | 78,65 | 78,51 | 49,62 | 49,51 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 34 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,8246 | -1,8201 | 2,952 | 2,937 | 0,265 | -0,264 | 1451,17 | 1162,33 | 78,65 | 77,85 | 49,13 | 48,49 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 18,8 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 8,6924 | -8,659 | 0,214 | 0,212 | 0,14 | -0,14 | 1479,65 | 1171,13 | 79,1 | 78,93 | 47,09 | 46,96 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,3685 | -1,3652 | 1,673 | 1,665 | 0,199 | -0,198 | 382 | 394,33 | 78,93 | 78,65 | 49,72 | 49,43 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 55,7 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 7,3231 | -7,2946 | 0,392 | 0,389 | 0,17 | -0,169 | 3889,87 | 3090,9 | 78,93 | 78,4 | 47,08 | 46,65 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 14 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,6928 | -1,6888 | 8,14 | 8,101 | 0,384 | -0,383 | 529,54 | 430,56 | 78,4 | 78,08 | 48,37 | 48,11 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 73,6 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,6287 | -5,6075 | 0,234 | 0,232 | 0,131 | -0,13 | 5117,7 | 4068,09 | 78,4 | 77,49 | 47,49 | 46,77 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 38,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,0454 | -2,0384 | 0,103 | 0,102 | 0,074 | -0,074 | 2318,54 | 1844,68 | 77,49 | 76,35 | 47,85 | 46,94 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 19,4 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,4554 | -0,4549 | 0,195 | 0,195 | 0,066 | -0,066 | 805,05 | 733,11 | 76,35 | 74,59 | 65,78 | 64,17 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 9,9 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,5892 | -1,5842 | 0,063 | 0,063 | 0,058 | -0,057 | 595,58 | 458,5 | 76,35 | 75,98 | 43,45 | 43,16 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 39,6 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,5811 | -3,5713 | 0,306 | 0,304 | 0,13 | -0,13 | 2397,24 | 1922,04 | 77,49 | 76,82 | 48,34 | 47,81 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 7,8 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,6508 | -0,6493 | 0,39 | 0,388 | 0,094 | -0,094 | 311,24 | 258 | 75,98 | 75,5 | 47,37 | 46,97 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 97,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,9382 | -0,9352 | 0,797 | 0,792 | 0,136 | -0,136 | 3890,53 | 3047,37 | 75,98 | 71,83 | 44,27 | 41,01 |
| Котельная "Центральная" | ТК-32 | ТК-33 | 2,5 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,2838 | -1,2809 | 4,705 | 4,684 | 0,291 | -0,29 | 89,55 | 72,24 | 72,73 | 72,66 | 46,15 | 46,1 |
| Котельная "Центральная" | ТК-14 | ТК-15 | 60 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 2,6437 | -2,637 | 6,152 | 6,121 | 0,384 | -0,383 | 1237,03 | 1010,69 | 78,25 | 77,78 | 48,72 | 48,34 |
| Котельная "Центральная" | ТК-22 | ТК-23 | 7,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,1655 | -5,1592 | 23,298 | 23,242 | 0,749 | -0,749 | 261,35 | 211,1 | 74,97 | 74,92 | 59,31 | 59,27 |
| Котельная "Центральная" | ТК-39 | ФКУ "Военный комиссариат" ТО | 17 | 0,07 | 0,07 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,953 | -1,9476 | 0,589 | 0,586 | 0,145 | -0,144 | 1161,18 | 832,24 | 75,83 | 75,24 | 44,49 | 44,06 |
| Котельная "Центральная" | ТК-39 | ФКУ "Военный комиссариат" ТО | 9,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,5088 | -1,5049 | 2,028 | 2,018 | 0,219 | -0,218 | 295,25 | 238,38 | 75,24 | 75,04 | 44,63 | 44,47 |
| Котельная "Центральная" | ТК-39 | ФКУ "Военный комиссариат" ТО | 1 | 0,07 | 0,07 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,444 | -0,4429 | 0,034 | 0,034 | 0,033 | -0,033 | 67,96 | 49,06 | 75,24 | 75,08 | 44,67 | 44,56 |
| Котельная "Центральная" | ТК-39 | ФКУ "Военный комиссариат" ТО | 8,2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,0596 | -1,0576 | 1,011 | 1,008 | 0,154 | -0,153 | 287,26 | 218,52 | 74,61 | 74,34 | 52,75 | 52,54 |
| Котельная "Центральная" | ТК-3 | ул. Островского, 3 | 43 | 0,04 | 0,04 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,4869 | -1,4857 | 6,294 | 6,284 | 0,337 | -0,337 | 2979,57 | 2652,11 | 79 | 77 | 68,04 | 66,25 |
| Котельная "Центральная" | ТК-2 | ул. Советская, 20а | 6 | 0,07 | 0,07 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,7177 | -0,7159 | 0,084 | 0,084 | 0,053 | -0,053 | 563,27 | 415,87 | 78,79 | 78,01 | 49,28 | 48,7 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 10 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 40,717 | -40,5794 | 1,008 | 1,002 | 0,369 | -0,368 | 772,26 | 614,35 | 79,33 | 79,31 | 48,03 | 48,01 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 6,2 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 24,4919 | -24,4183 | 0,369 | 0,367 | 0,222 | -0,221 | 923,51 | 673,93 | 79,23 | 79,19 | 48,56 | 48,54 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 16,3 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,8342 | -2,8274 | 1,225 | 1,219 | 0,21 | -0,209 | 830,64 | 667,27 | 79,03 | 78,74 | 49,78 | 49,54 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 38,8 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,0307 | -3,0222 | 0,699 | 0,695 | 0,172 | -0,171 | 3960,92 | 2889,77 | 79,01 | 77,71 | 48,37 | 47,41 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 24 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,0302 | -3,0227 | 0,699 | 0,695 | 0,172 | -0,171 | 1289,91 | 1034,66 | 77,71 | 77,28 | 48,71 | 48,37 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 30 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 9,0944 | -9,0701 | 1,918 | 1,908 | 0,33 | -0,329 | 2635,26 | 1952,19 | 78,67 | 78,39 | 49,51 | 49,29 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 15,6 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,497 | -5,4812 | 0,709 | 0,705 | 0,199 | -0,199 | 1835,14 | 1331,65 | 78,67 | 78,34 | 47,63 | 47,39 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 6,5 | 0,07 | 0,07 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,6991 | -2,6928 | 1,112 | 1,107 | 0,2 | -0,199 | 607,9 | 450,54 | 78,34 | 78,12 | 49,28 | 49,11 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 39 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,7976 | -2,7887 | 0,189 | 0,188 | 0,101 | -0,101 | 4575,05 | 3320,19 | 78,34 | 76,71 | 47,39 | 46,2 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 25,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,7969 | -2,7894 | 0,189 | 0,188 | 0,101 | -0,101 | 1532,81 | 1226,11 | 76,71 | 76,16 | 47,83 | 47,39 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 28,8 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,8462 | -0,8442 | 23,903 | 23,79 | 0,491 | -0,49 | 908,57 | 728,93 | 78,08 | 77,01 | 48,48 | 47,62 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 3 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,8465 | -0,8446 | 23,919 | 23,809 | 0,491 | -0,49 | 94,64 | 76,95 | 78,08 | 77,97 | 49,2 | 49,11 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 24 | 0,02 | 0,02 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,9378 | -0,9356 | 94,197 | 93,762 | 0,85 | -0,848 | 643,62 | 520,07 | 71,83 | 71,15 | 44,82 | 44,27 |
| Котельная "Центральная" | ТК-1 | ТК-5 | 18 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 103,1259 | -102,6807 | 6,402 | 6,347 | 0,935 | -0,931 | 2697,44 | 1935,29 | 79,96 | 79,94 | 47,59 | 47,57 |
| Котельная "Центральная" | УК-2 | ТК-9 | 8 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 90,7992 | -90,3986 | 4,967 | 4,924 | 0,823 | -0,82 | 1601,4 | 1149,33 | 79,85 | 79,84 | 47,51 | 47,5 |
| Котельная "Центральная" | ТК-12 | ул. К. Маркса, 6 | 9 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,5466 | -0,5452 | 0,278 | 0,277 | 0,079 | -0,079 | 380,87 | 310,54 | 79,42 | 78,73 | 49,44 | 48,87 |
| Котельная "Центральная" | УК-5 | УК-6 | 24,9 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 17,9574 | -17,8766 | 0,892 | 0,884 | 0,29 | -0,288 | 1083,2 | 849,74 | 79,21 | 79,15 | 46,62 | 46,57 |
| Котельная "Центральная" | УК-6 | ТК-13 | 22 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,6395 | -1,6349 | 2,389 | 2,376 | 0,238 | -0,237 | 907,3 | 727,39 | 79 | 78,44 | 46,44 | 45,99 |
| Котельная "Центральная" | УК-6 | ТК-13 | 70,3 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,5465 | -0,5448 | 0,876 | 0,87 | 0,124 | -0,124 | 2607,56 | 2006,94 | 78,44 | 73,67 | 45,71 | 42,03 |
| Котельная "Центральная" | УК-6 | ТК-13 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,0929 | -1,0903 | 1,075 | 1,07 | 0,159 | -0,158 | 411,19 | 336,29 | 78,44 | 78,07 | 48,95 | 48,64 |
| Котельная "Центральная" | УК-6 | ТК-13 | 111 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 10,9772 | -10,9243 | 0,338 | 0,335 | 0,177 | -0,176 | 4420,27 | 3540,48 | 79 | 78,59 | 46,62 | 46,29 |
| Котельная "Центральная" | УК-23 | УК-11 | 4,5 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,1286 | -0,1283 | 0,588 | 0,585 | 0,075 | -0,074 | 184,37 | 134,83 | 76,53 | 75,09 | 46,77 | 45,72 |
| Котельная "Центральная" | УК-4 | ул. Советская, 19а | 10 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,8037 | -0,8018 | 5,953 | 5,925 | 0,285 | -0,284 | 342,14 | 276,15 | 77,13 | 76,71 | 47,95 | 47,61 |
| Котельная "Центральная" | УК-13 | УК-24 | 43 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 0,9323 | -0,9297 | 0,787 | 0,783 | 0,135 | -0,135 | 869,17 | 700,36 | 76,29 | 75,36 | 46,96 | 46,21 |
| Котельная "Центральная" | ТК-9 | ТК-19 | 20 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 57,5851 | -57,3362 | 2,007 | 1,99 | 0,522 | -0,52 | 1937,8 | 1530,88 | 79,65 | 79,62 | 47,99 | 47,96 |
| Котельная "Центральная" | ТК-9 | ТК-19 | 81,1 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 57,5836 | -57,3377 | 2,007 | 1,99 | 0,522 | -0,52 | 16202,51 | 11740,65 | 79,62 | 79,34 | 48,19 | 47,99 |
| Котельная "Центральная" | ТК-20 | ул. Советская, 15 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,6852 | -2,6787 | 0,551 | 0,548 | 0,152 | -0,152 | 272,15 | 218,67 | 78,88 | 78,78 | 49,03 | 48,95 |
| Котельная "Центральная" | ТК-20 | ул. Советская, 17 | 10 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,0632 | -0,063 | 0,089 | 0,088 | 0,037 | -0,037 | 300,91 | 212,92 | 78,88 | 74,12 | 45,63 | 42,25 |
| Котельная "Центральная" | УК-14 | УК-21 | 81 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,3909 | -1,3855 | 0,153 | 0,152 | 0,079 | -0,079 | 4222,55 | 3327,19 | 77,67 | 74,64 | 45,41 | 43,01 |
| Котельная "Центральная" | ТК-20 | ул. Советская, 17 | 32 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,9788 | -0,9763 | 8,796 | 8,753 | 0,347 | -0,346 | 829,04 | 682,59 | 77,67 | 76,83 | 47,59 | 46,89 |
| Котельная "Центральная" | ТК-19 | ТК-21 | 10 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 49,2335 | -49,0289 | 1,47 | 1,458 | 0,446 | -0,445 | 970,12 | 766,42 | 79,26 | 79,24 | 48,53 | 48,52 |
| Котельная "Центральная" | ТК-19 | ТК-21 | 36,8 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 49,2327 | -49,0297 | 1,47 | 1,458 | 0,446 | -0,445 | 7328,93 | 5354,19 | 79,24 | 79,09 | 48,64 | 48,53 |
| Котельная "Центральная" | ТК-19 | ТК-21 | 18 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 49,2299 | -49,0325 | 1,47 | 1,458 | 0,446 | -0,445 | 1745,62 | 1379,06 | 79,09 | 79,05 | 48,67 | 48,64 |
| Котельная "Центральная" | ТК-19 | ТК-21 | 28,4 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 49,2285 | -49,0339 | 1,47 | 1,458 | 0,446 | -0,445 | 5647,35 | 4137,23 | 79,05 | 78,94 | 48,75 | 48,67 |
| Котельная "Центральная" | ТК-22 | ТК-23 | 17,5 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 6,7191 | -6,6985 | 1,054 | 1,048 | 0,244 | -0,243 | 1536,82 | 1217,47 | 78,64 | 78,41 | 55,76 | 55,58 |
| Котельная "Центральная" | ТК-23 | ТК-25 | 30 | 0,04 | 0,04 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,0484 | -1,0471 | 3,153 | 3,145 | 0,238 | -0,237 | 2033,05 | 1718,27 | 76,36 | 74,42 | 60,25 | 58,61 |
| Котельная "Центральная" | ТК-23 | ТК-25 | 2 | 0,04 | 0,04 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,0483 | -1,0472 | 3,152 | 3,145 | 0,238 | -0,237 | 133,3 | 114,68 | 74,42 | 74,3 | 60,36 | 60,25 |
| Котельная "Центральная" | ТК-22 | ТК-23 | 86 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 6,464 | -6,4447 | 0,976 | 0,971 | 0,234 | -0,234 | 7537,94 | 6062,42 | 78,41 | 77,25 | 57,05 | 56,11 |
| Котельная "Центральная" | ТК-22 | ТК-23 | 2,5 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,2548 | -0,2542 | 0,624 | 0,621 | 0,09 | -0,09 | 115,61 | 83,8 | 78,41 | 77,96 | 47,38 | 47,05 |
| Котельная "Центральная" | ТК-22 | ТК-23 | 63,5 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 6,2177 | -6,2023 | 0,904 | 0,9 | 0,226 | -0,225 | 5511,45 | 4530,53 | 77,25 | 76,36 | 58,23 | 57,5 |
| Котельная "Центральная" | ТК-22 | ТК-23 | 140 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,1681 | -5,1565 | 0,628 | 0,625 | 0,187 | -0,187 | 7173,56 | 5751 | 76,36 | 74,97 | 59,27 | 58,16 |
| Котельная "Центральная" | ТК-27 | ТК-28 | 13,2 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 19,2828 | -19,2156 | 1,027 | 1,02 | 0,311 | -0,31 | 798,25 | 636,27 | 77,89 | 77,85 | 44,5 | 44,47 |
| Котельная "Центральная" | ТК-27 | ТК-28 | 55,8 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 19,2823 | -19,2162 | 1,027 | 1,02 | 0,311 | -0,31 | 6487,21 | 4584,59 | 77,85 | 77,51 | 44,74 | 44,5 |
| Котельная "Центральная" | ТК-27 | ТК-28 | 41,2 | 0,125 | 0,125 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 13,9906 | -13,9453 | 1,407 | 1,398 | 0,325 | -0,324 | 4180,95 | 2968,66 | 77,47 | 77,17 | 44,87 | 44,66 |
| Котельная "Центральная" | ТК-27 | ТК-28 | 14 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 13,9894 | -13,9465 | 1,407 | 1,398 | 0,325 | -0,324 | 747,54 | 599,32 | 77,17 | 77,12 | 44,91 | 44,87 |
| Котельная "Центральная" | ТК-27 | ТК-28 | 10,5 | 0,125 | 0,125 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 13,989 | -13,9469 | 1,407 | 1,399 | 0,325 | -0,324 | 1062,37 | 757,43 | 77,12 | 77,04 | 44,97 | 44,91 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 10,4 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,6466 | -2,6396 | 6,166 | 6,134 | 0,384 | -0,383 | 592,46 | 425,79 | 77,05 | 76,83 | 45,62 | 45,46 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 2,8 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,6465 | -2,6397 | 6,165 | 6,134 | 0,384 | -0,383 | 89 | 71,89 | 76,83 | 76,79 | 45,65 | 45,62 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 17,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,323 | -1,3195 | 1,565 | 1,557 | 0,192 | -0,191 | 994,75 | 716,18 | 76,79 | 76,04 | 45,59 | 45,05 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 3,2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,323 | -1,3196 | 1,565 | 1,557 | 0,192 | -0,191 | 101,03 | 81,6 | 76,04 | 75,97 | 45,65 | 45,59 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,3229 | -1,3196 | 1,565 | 1,557 | 0,192 | -0,191 | 56,44 | 40,97 | 75,97 | 75,92 | 45,68 | 45,65 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,3235 | -1,3202 | 1,566 | 1,559 | 0,192 | -0,192 | 56,84 | 41,25 | 76,79 | 76,75 | 46,29 | 46,26 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 30 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,6419 | -2,6344 | 1,066 | 1,06 | 0,196 | -0,195 | 1134,66 | 916,67 | 77,47 | 77,04 | 45,41 | 45,06 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 10,2 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,6417 | -2,6347 | 6,143 | 6,111 | 0,383 | -0,382 | 580,99 | 417,33 | 77,04 | 76,82 | 45,57 | 45,41 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 2,7 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,6416 | -2,6348 | 6,143 | 6,111 | 0,383 | -0,382 | 85,78 | 69,29 | 76,82 | 76,79 | 45,59 | 45,57 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 17,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,3205 | -1,317 | 1,559 | 1,551 | 0,192 | -0,191 | 994,67 | 715,67 | 76,79 | 76,03 | 45,53 | 44,98 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 3,3 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,3204 | -1,3171 | 1,559 | 1,551 | 0,192 | -0,191 | 104,13 | 84,1 | 76,03 | 75,95 | 45,59 | 45,53 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,3211 | -1,3178 | 1,561 | 1,553 | 0,192 | -0,191 | 56,84 | 41,23 | 76,79 | 76,74 | 46,23 | 46,2 |
| Котельная "Центральная" | ТК-29 | ул. Ленина, 2 | 1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,3204 | -1,3171 | 1,559 | 1,551 | 0,192 | -0,191 | 56,44 | 40,94 | 75,95 | 75,91 | 45,62 | 45,59 |
| Котельная "Центральная" | ТК-39 | Столярная мастерская | 25 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,4164 | -0,4153 | 1,629 | 1,62 | 0,148 | -0,147 | 1140,08 | 806,25 | 76,76 | 74,03 | 44,04 | 42,09 |
| Котельная "Центральная" | ТК-31 | ТК-32 | 8 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 7,4019 | -7,38 | 4,084 | 4,06 | 0,42 | -0,418 | 325,19 | 261,88 | 76,78 | 76,73 | 45,08 | 45,04 |
| Котельная "Центральная" | ТК-32 | ТК-33 | 26 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,2839 | -1,2808 | 4,706 | 4,684 | 0,291 | -0,29 | 924,4 | 751,83 | 73,8 | 73,08 | 45,81 | 45,23 |
| Котельная "Центральная" | ТК-32 | ТК-33 | 12,5 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,2838 | -1,2809 | 4,705 | 4,684 | 0,291 | -0,29 | 448,01 | 361,25 | 73,08 | 72,73 | 46,1 | 45,81 |
| Котельная "ЦРБ" | Котельная "ЦРБ" | ЦТП | 1 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 45,3285 | -43,2292 | 46,924 | 42,687 | 1,644 | -1,568 | 87,27 | 69,4 | 80 | 80 | 57,48 | 57,48 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-2 | Поликлиника ЦРБ | 76 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 7,46 | -7,4527 | 4,148 | 4,14 | 0,423 | -0,422 | 5043,76 | 3082,48 | 79,89 | 79,21 | 69,02 | 68,61 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-2 | УК-3 | 100 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 16,7584 | -16,7031 | 20,757 | 20,62 | 0,95 | -0,947 | 5182,13 | 2647,28 | 79,89 | 79,58 | 43,22 | 43,06 |
| Котельная "ЦРБ" | ТК-1 | ТК-2 | 50 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 10,5773 | -10,5491 | 2,588 | 2,574 | 0,384 | -0,383 | 3917,41 | 2182,5 | 79,55 | 79,18 | 61,97 | 61,76 |
| Котельная "ЦРБ" | ТК-2 | ул. Райздрава, 37 | 15 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,756 | -0,7548 | 5,275 | 5,259 | 0,268 | -0,267 | 661,04 | 366,47 | 79,18 | 78,3 | 58,75 | 58,26 |
| Котельная "ЦРБ" | ТК-2 | ТК-3 | 45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 9,8203 | -9,7952 | 2,234 | 2,222 | 0,356 | -0,355 | 3521,59 | 1966,02 | 79,18 | 78,82 | 62,45 | 62,25 |
| Котельная "ЦРБ" | ТК-3 | УК-4 | 10 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 9,8195 | -9,7961 | 2,233 | 2,223 | 0,356 | -0,355 | 880,08 | 716,5 | 78,82 | 78,73 | 62,53 | 62,45 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-4 | ул. Райздрава, 35 | 20 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,4993 | -0,4985 | 8,395 | 8,369 | 0,29 | -0,289 | 801,83 | 437,75 | 78,73 | 77,12 | 57,62 | 56,74 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-1.1 | УК-2.1 | 48,3 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,9945 | 0,0026 | 3,52 | 0 | 0,289 | 0 | 3160,35 | 304,22 | 60 | 58,42 | 57,48 | 0 |
| Котельная "ЦРБ" | ЦТП | УК-1 | 1 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 45,1053 | -45,0032 | 46,464 | 46,254 | 1,636 | -1,632 | 88,88 | 68,16 | 80 | 80 | 57,48 | 57,48 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-1 | УК-2 | 48,3 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 33,7577 | -33,6871 | 83,933 | 83,583 | 1,913 | -1,909 | 3712,45 | 2813,52 | 80 | 79,89 | 56,33 | 56,25 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-1 | Очистные сооружения | 24 | 0,04 | 0,04 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,7693 | -0,7681 | 1,713 | 1,708 | 0,174 | -0,174 | 1250,06 | 974,23 | 80 | 78,37 | 59,12 | 57,85 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-1 | ТК-1 | 53,5 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 10,5783 | -10,548 | 2,588 | 2,574 | 0,384 | -0,383 | 4754,75 | 3804,89 | 80 | 79,55 | 61,76 | 61,4 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-4 | УК-5 | 264,5 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 9,32 | -9,2977 | 2,014 | 2,004 | 0,338 | -0,337 | 23260,76 | 19389,91 | 78,73 | 76,23 | 64,92 | 62,84 |
| Котельная "ЦРБ" | ТК-4 | Гараж ЦРБ | 84 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,6463 | -1,6448 | 2,409 | 2,405 | 0,239 | -0,239 | 4513,86 | 2550,76 | 76,03 | 73,29 | 67,2 | 65,65 |
| Котельная "ЦРБ" | ТК-4 | УК-6 | 34,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 7,6681 | -7,6585 | 1,368 | 1,365 | 0,278 | -0,278 | 2698,43 | 1502,03 | 76,03 | 75,68 | 65,1 | 64,9 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-6 | ТК-5 | 34,5 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 7,6674 | -7,6591 | 1,368 | 1,365 | 0,278 | -0,278 | 2956,85 | 2541,19 | 75,68 | 75,3 | 65,43 | 65,1 |
| Котельная "ЦРБ" | ТК-6 | Общежитие №23 | 23 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,665 | -3,6625 | 121,678 | 121,514 | 1,298 | -1,297 | 1035,64 | 899,29 | 75,2 | 74,91 | 66,14 | 65,89 |
| Котельная "ЦРБ" | ТК-6 | ТК-7 | 103 | 0,07 | 0,07 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,0016 | -3,9975 | 2,421 | 2,416 | 0,296 | -0,296 | 7001,94 | 6110,88 | 75,2 | 73,45 | 66,64 | 65,11 |
| Котельная "ЦРБ" | ТК-7 | ул. Райздрава, 14 | 31 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,6089 | -1,6079 | 2,302 | 2,299 | 0,233 | -0,233 | 1282,79 | 727,57 | 73,45 | 72,65 | 66,46 | 66,01 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-5 | ТК-4 | 23,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 9,3149 | -9,3028 | 2,011 | 2,006 | 0,338 | -0,337 | 1839,2 | 1025,22 | 76,23 | 76,03 | 65,03 | 64,92 |
| Котельная "ЦРБ" | ТК-5 | ТК-6 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 7,6668 | -7,6598 | 1,368 | 1,366 | 0,278 | -0,278 | 780,26 | 435,07 | 75,3 | 75,2 | 65,49 | 65,43 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-3 | ул. Ефананова, 9 | 140 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,042 | -4,0255 | 1,233 | 1,223 | 0,229 | -0,228 | 6540,44 | 3549,37 | 79,58 | 77,96 | 39,65 | 38,76 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-3 | Главный корпус ЦРБ | 10 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 12,7152 | -12,6789 | 11,975 | 11,907 | 0,721 | -0,719 | 467,17 | 267,75 | 79,58 | 79,54 | 44,66 | 44,64 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-2.1 | Главный корпус ЦРБ | 186 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,8059 | 0,0022 | 2,892 | 0 | 0,262 | 0 | 6418,89 | 0 | 58,42 | 54,86 | 0 | 0 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-1 | УК-2 | 1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,1884 | 0,0002 | 0,028 | 0 | 0,027 | 0 | 64,41 | 0 | 58,42 | 58,07 | 0 | 0 |
| Котельная "ЦРБ" | УК-1 | УК-2 | 1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 9,5387 | -9,5319 | 79,134 | 79,022 | 1,384 | -1,383 | 78,31 | 67,77 | 79,89 | 79,88 | 69,98 | 69,97 |
| Котельная "ЦРБ" | ТК-6 | ТК-7 | 2,5 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,3917 | -2,3906 | 51,959 | 51,91 | 0,847 | -0,847 | 110,87 | 98,64 | 73,45 | 73,4 | 67,11 | 67,07 |
| Котельная "Калининская" | Котельная "Калининская" | ЦТП | 1 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 26,9944 | -26,7248 | 16,687 | 16,356 | 0,979 | -0,969 | 87,56 | 67,92 | 80 | 80 | 54,46 | 54,46 |
| Котельная "Калининская" | УК-2 | Баня | 62 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,5401 | -3,5333 | 0,949 | 0,945 | 0,201 | -0,2 | 3241,93 | 1841,69 | 78,19 | 77,27 | 57,96 | 57,44 |
| Котельная "Калининская" | УК-2.1 | Баня | 62 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,0874 | 0,0002 | 0,051 | 0 | 0,031 | 0 | 689,24 | 0 | 22,76 | 14,88 | 0 | 0 |
| Котельная "Калининская" | УК-3 | УК-4 | 7,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 16,8875 | -16,843 | 6,556 | 6,522 | 0,613 | -0,611 | 436,43 | 247,29 | 79,96 | 79,94 | 52,21 | 52,19 |
| Котельная "Калининская" | УК-4 | УК-5 | 44 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 16,8874 | -16,8431 | 6,556 | 6,522 | 0,613 | -0,611 | 3969,89 | 2907,04 | 79,94 | 79,7 | 52,38 | 52,21 |
| Котельная "Калининская" | УК-5 | УК-6 | 26,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 16,8865 | -16,844 | 6,556 | 6,523 | 0,613 | -0,611 | 1541,2 | 873,09 | 79,7 | 79,61 | 52,43 | 52,38 |
| Котельная "Калининская" | УК-6 | ТК-1 | 135 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 16,886 | -16,8445 | 6,555 | 6,523 | 0,613 | -0,611 | 12147,49 | 8975,16 | 79,61 | 78,89 | 52,96 | 52,43 |
| Котельная "Калининская" | ТК-1 | УК-8 | 67,1 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 13,3625 | -13,3376 | 4,116 | 4,101 | 0,485 | -0,484 | 6001,74 | 4651,65 | 78,89 | 78,44 | 56,98 | 56,63 |
| Котельная "Калининская" | УК-8 | ул. Калинина, 33 | 6 | 0,07 | 0,07 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 7,8188 | -7,8061 | 9,148 | 9,118 | 0,579 | -0,578 | 425,88 | 332,91 | 78,44 | 78,39 | 57,47 | 57,42 |
| Котельная "Калининская" | УК-8 | Жилой дом (ИП Зуев) | 20,7 | 0,07 | 0,07 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,5424 | -5,5328 | 4,617 | 4,601 | 0,41 | -0,41 | 1469,28 | 1137,99 | 78,44 | 78,18 | 56,56 | 56,35 |
| Котельная "Калининская" | ТК-1 | УК-7 | 15 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,521 | -3,5094 | 10,868 | 10,798 | 0,511 | -0,509 | 1183,22 | 751,27 | 78,89 | 78,55 | 39,24 | 39,03 |
| Котельная "Калининская" | УК-7 | ТК-2 | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,5209 | -3,5095 | 10,868 | 10,798 | 0,511 | -0,509 | 1818,32 | 1035,25 | 78,55 | 78,04 | 39,54 | 39,24 |
| Котельная "Калининская" | ТК-2 | Пожарная часть | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,5207 | -3,5097 | 10,867 | 10,799 | 0,511 | -0,509 | 45,37 | 25,88 | 78,04 | 78,02 | 39,54 | 39,54 |
| Котельная "Калининская" | УК-1 | Детский дом | 33 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,1092 | 0,0085 | 0,085 | 0,004 | 0,039 | 0,003 | 1312,07 | 896,18 | 60 | 47,98 | 54,46 | 0 |
| Котельная "Калининская" | УК-1 | УК-2.1 | 82 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,0876 | 0,0003 | 0,051 | 0 | 0,031 | 0 | 3260,29 | 36,26 | 60 | 22,76 | 54,46 | 0 |
| Котельная "Калининская" | ЦТП | УК-1.1 | 1 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 26,9518 | -26,8877 | 16,634 | 16,555 | 0,978 | -0,975 | 90,27 | 67,54 | 80 | 79,99 | 54,46 | 54,46 |
| Котельная "Калининская" | УК-1.1 | Детский дом (гараж, слесарка) | 1 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,9102 | -0,9088 | 0,067 | 0,067 | 0,052 | -0,052 | 78,07 | 61,88 | 79,99 | 79,91 | 60,13 | 60,06 |
| Котельная "Калининская" | УК-1.1 | Детский дом | 33 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,6128 | -5,6037 | 2,359 | 2,352 | 0,318 | -0,318 | 2576,32 | 2035,74 | 79,99 | 79,53 | 59,82 | 59,46 |
| Котельная "Калининская" | УК-1.1 | УК-3 | 6 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 16,8876 | -16,8429 | 6,557 | 6,522 | 0,613 | -0,611 | 541,61 | 395,62 | 79,99 | 79,96 | 52,19 | 52,17 |
| Котельная "Калининская" | УК-1.1 | УК-2 | 82 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,5411 | -3,5323 | 0,95 | 0,945 | 0,201 | -0,2 | 6401,76 | 4938,97 | 79,99 | 78,19 | 57,44 | 56,04 |
| Котельная "Чапаевская" | Котельная "Чапаевская" | УК-1 | 2 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 37,3864 | -37,3123 | 31,948 | 31,822 | 1,356 | -1,353 | 175,11 | 138,94 | 80 | 80 | 56,64 | 56,63 |
| Котельная "Чапаевская" | УК-1 | ТК-2 | 23 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 22,0537 | -22,0141 | 11,154 | 11,114 | 0,8 | -0,799 | 1189,54 | 988,22 | 80 | 79,94 | 58,01 | 57,96 |
| Котельная "Чапаевская" | ТК-2 | Пристройка ДЮСШ | 12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 9,6839 | -9,6692 | 2,172 | 2,166 | 0,351 | -0,351 | 626,62 | 524,06 | 79,94 | 79,88 | 60,34 | 60,28 |
| Котельная "Чапаевская" | ТК-2 | МБОУ Зырянская СОШ | 52 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 12,3694 | -12,3453 | 3,531 | 3,517 | 0,449 | -0,448 | 2715,34 | 2204,73 | 79,94 | 79,72 | 56,41 | 56,23 |
| Котельная "Чапаевская" | УК-1 | МБОУ Зырянская СОШ | 45 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,6329 | -3,6255 | 11,566 | 11,519 | 0,527 | -0,526 | 2590,01 | 2014,35 | 80 | 79,28 | 54,71 | 54,15 |
| Котельная "Чапаевская" | УК-1 | УК-2 | 50 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 11,6998 | -11,6727 | 3,161 | 3,147 | 0,424 | -0,423 | 4377,65 | 3422,46 | 80 | 79,62 | 55,2 | 54,91 |
| Котельная "Чапаевская" | УК-2 | ул. Чапаева. 25 | 4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 6,9412 | -6,9321 | 1,124 | 1,121 | 0,252 | -0,251 | 204,13 | 176,59 | 79,62 | 79,59 | 62,15 | 62,13 |
| Котельная "Чапаевская" | УК-2 | Сужение ДУ | 82 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 4,7576 | -4,7416 | 0,534 | 0,53 | 0,173 | -0,172 | 5327,26 | 4030,79 | 79,62 | 78,5 | 45,92 | 45,07 |
| Котельная "Чапаевская" | УК-3 | ул. Чапаева. 23 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,6579 | -3,6488 | 11,725 | 11,667 | 0,531 | -0,529 | 41,33 | 34,49 | 78,33 | 78,32 | 47,55 | 47,54 |
| Котельная "Чапаевская" | УК-3 | ТК-1 | 53 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,098 | -1,0944 | 1,085 | 1,078 | 0,159 | -0,159 | 2190,75 | 1729,25 | 78,33 | 76,33 | 42,75 | 41,17 |
| Котельная "Чапаевская" | ТК-1 | ул. Кирова, 24 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,8739 | -0,8714 | 0,693 | 0,69 | 0,127 | -0,126 | 395,68 | 325,9 | 76,33 | 75,88 | 43,06 | 42,69 |
| Котельная "Чапаевская" | ТК-1 | ул. Кирова, 19 | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,2239 | -0,2232 | 0,05 | 0,05 | 0,032 | -0,032 | 158,27 | 130,62 | 76,33 | 75,63 | 43,56 | 42,97 |
| Котельная "Чапаевская" | Сужение ДУ | УК-3 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 4,756 | -4,7431 | 19,766 | 19,659 | 0,69 | -0,688 | 826,9 | 681,68 | 78,5 | 78,33 | 46,07 | 45,92 |
| Котельная "Кирзавод" | Котельная "Кирзавод" | ТК-1 | 145 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 5,6888 | -5,6551 | 2,423 | 2,395 | 0,322 | -0,321 | 6474,94 | 5302,25 | 80 | 78,86 | 27,89 | 26,96 |
| Котельная "Кирзавод" | ТК-1 | ул. 60 лет СССР. 3 | 13 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,4173 | -2,4075 | 5,151 | 5,11 | 0,351 | -0,349 | 453,79 | 390,07 | 78,86 | 78,67 | 32,8 | 32,64 |
| Котельная "Кирзавод" | ТК-1 | ул. 60 лет СССР. 5 | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,1669 | -2,1591 | 4,148 | 4,118 | 0,314 | -0,313 | 418,88 | 373,17 | 78,86 | 78,67 | 36,86 | 36,69 |
| Котельная "Кирзавод" | ТК-1 | ТК-2 | 43 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,1028 | -1,0903 | 1,094 | 1,07 | 0,16 | -0,158 | 1501 | 0 | 78,86 | 77,5 | 0 | 0 |
| Котельная "Кирзавод" | ТК-2 | ул. 60 лет СССР. 7 | 77 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,1026 | -1,0905 | 1,094 | 1,07 | 0,16 | -0,158 | 3902,55 | 0 | 77,5 | 73,96 | 0 | 0 |
| Омега | Омега | Жилой дом | 1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 3,9501 | -3,9442 | 13,661 | 13,62 | 0,573 | -0,572 | 38,31 | 31,98 | 80 | 79,99 | 59,99 | 59,98 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-1 | 62,2 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 22,9879 | -22,9208 | 1,455 | 1,447 | 0,371 | -0,37 | 7258,15 | 5729,95 | 80 | 79,68 | 56,14 | 55,89 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-1 | ул. Боровая, 2 | 25 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,0499 | -3,0453 | 84,353 | 84,095 | 1,08 | -1,079 | 827,14 | 683,07 | 79,68 | 79,41 | 59,52 | 59,29 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-1 | УК-2 | 89,5 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 19,9353 | -19,8782 | 1,097 | 1,091 | 0,321 | -0,32 | 10416,54 | 8239,05 | 79,68 | 79,16 | 56,07 | 55,66 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-2 | Школа | 76 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 9,101 | -9,0866 | 72,054 | 71,827 | 1,321 | -1,318 | 4344,1 | 3551,79 | 79,16 | 78,68 | 58,92 | 58,53 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-2 | УК-3 | 54 | 0,125 | 0,125 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 10,8305 | -10,7954 | 0,848 | 0,843 | 0,251 | -0,251 | 5479,64 | 4277,87 | 79,16 | 78,66 | 54,4 | 54 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-3 | ул. Боровая, 3 (Почта) | 14 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,9985 | -2,994 | 81,54 | 81,293 | 1,062 | -1,061 | 634,75 | 520,12 | 77,78 | 77,57 | 58 | 57,82 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-3 | УК-4 | 50 | 0,125 | 0,125 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 5,0525 | -5,0347 | 0,189 | 0,188 | 0,117 | -0,117 | 5015,29 | 3894,69 | 77,78 | 76,78 | 52,8 | 52,03 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-4 | ул. Боровая, 5 | 14 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 3,0485 | -3,0439 | 84,274 | 84,018 | 1,08 | -1,078 | 629,44 | 515,87 | 76,78 | 76,58 | 57,19 | 57,02 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-4 | УК-5 | 76 | 0,125 | 0,125 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 2,0025 | -1,9923 | 0,032 | 0,031 | 0,046 | -0,046 | 7559,54 | 5693,97 | 76,78 | 73,01 | 49,22 | 46,36 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-5 | ул. Боровая, 5а | 14 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 1,5491 | -1,5468 | 21,888 | 21,821 | 0,549 | -0,548 | 609,27 | 498,79 | 73,01 | 72,62 | 53,93 | 53,61 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-5 | УК-6 | 66 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,4511 | -0,4478 | 0,006 | 0,006 | 0,016 | -0,016 | 5444,88 | 3937,8 | 73,01 | 60,94 | 42,85 | 34,06 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-6 | Жилой дой 1 кв. | 14 | 0,015 | 0,015 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 0,4498 | -0,4491 | 98,26 | 97,961 | 0,725 | -0,724 | 408,8 | 333,51 | 60,94 | 60,03 | 43,6 | 42,85 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-2 | УК-3 | 70 | 0,125 | 0,125 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,05 | 0,05 | 8,0531 | -8,0266 | 0,473 | 0,47 | 0,187 | -0,186 | 7073,33 | 5533,17 | 78,66 | 77,78 | 54,19 | 53,5 |
| МБОУ "Семеновская ООШ" | УК-2 | УК-3 | 108 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 2,7758 | -2,7705 | 6,777 | 6,752 | 0,403 | -0,402 | 2364,4 | 1981,58 | 78,66 | 77,8 | 57,72 | 57 |